## Resumen
distribuidora | nivel | probabilidad | guardia | veces la tasa base | averías esperadas | CT esperados sin luz | clientes esperados sin luz | kVA esperados | franja de más riesgo | hora pico | racha pico (km/h) | posicionamiento | bases | llegada media (min) | motivos | causas (días como mañana) | escenarios de ICON-EU EPS | AEMET por municipios
Distribuidora 2 | muy alto | 21.13% | reforzar: nivel muy alto; aviso de viento de AEMET (naranja) | 6.0037 | 0.23585 | 4.8833 | 321.1456 | 1037.4881 | de 6:00 a 14:00, con el pico de racha (99 km/h) a las 7:00 | 7 | 99 | brigadas en sus bases a las 5:00 (una hora antes de la franja de más riesgo, de 6:00 a 14:00) | Municipio 40; Municipio 23 | 28.6169 | aviso naranja de AEMET por viento (x2,1); 26,8 mm de lluvia prevista (hasta 9,3 mm en una hora) (x2,1); racha prevista de 1,96 veces el percentil 98 de su celda (x1,6) | meteorología y vegetación 76 %, equipos 17 %, causa desconocida 4 %, fauna 3 %
Distribuidora 1 | muy alto | 18.34% | reforzar: nivel muy alto; aviso de viento de AEMET (naranja) | 4.0355 | 0.20206 | 3.6671 | 200.334 | 606.5231 | de 6:00 a 24:00, con el pico de racha (146 km/h) a las 9:00 | 9 | 146.2 | brigadas en sus bases a las 5:00 (una hora antes de la franja de más riesgo, de 6:00 a 24:00) | Municipio 3; Municipio 25 | 25.1302 | 34,9 mm de lluvia prevista (hasta 7,0 mm en una hora) (x2,1); racha prevista de 2,02 veces el percentil 98 de su celda (x1,8); racha máxima prevista de 146 km/h (x1,5) | meteorología y vegetación 76 %, equipos 17 %, causa desconocida 4 %, fauna 3 %
Distribuidora 3 | muy alto | 18.2% | reforzar: nivel muy alto; aviso de viento de AEMET (amarillo) | 17.7288 | 0.18197 | 1.8197 | 133.382 | 320.2625 | de 6:00 a 12:00, con el pico de racha (113 km/h) a las 7:00 | 7 | 112.7 | brigadas en sus bases a las 5:00 (una hora antes de la franja de más riesgo, de 6:00 a 12:00) | Municipio 20 | 0 | racha prevista de 1,99 veces el percentil 98 de su celda (x3,3); 18,1 mm de lluvia prevista (hasta 4,4 mm en una hora) (x1,9); aviso amarillo de AEMET por viento (x1,6) | meteorología y vegetación 76 %, equipos 17 %, causa desconocida 4 %, fauna 3 %

## Lineas
distribuidora | línea | id línea | nivel | probabilidad | parte del riesgo | CT | clientes | kVA | clientes esperados sin luz | racha prevista (km/h) | lluvia prevista (mm) | incidencias último año | días desde la última | municipios
Distribuidora 2 | Municipio 43 / Municipio 41 | 1413 | muy alto | 2.203% | 9.34% | 42 | 2501 | 4595 | 47.2715 | 86.4 | 13.6 | 3 | 19 | Municipio 43, Municipio 41, Municipio 9, Municipio 69, Municipio 73, Municipio 35
Distribuidora 2 | Municipio 35 / Municipio 43 | 6396 | muy alto | 1.964% | 8.328% | 35 | 718 | 3945 | 14.0048 | 86 | 13.6 | 2 | 19 | Municipio 35, Municipio 43, Municipio 51
Distribuidora 2 | Municipio 42 / Municipio 60 | 3078 | muy alto | 1.954% | 8.286% | 47 | 3369 | 8490 | 65.1746 | 74.5 | 12.9 | 1 | 19 | Municipio 42, Municipio 60, Municipio 7
Distribuidora 2 | Municipio 22 / Municipio 51 | 3501 | muy alto | 1.513% | 6.417% | 21 | 1444 | 3290 | 17.4351 | 81 | 13.1 | 3 | 19 | Municipio 22, Municipio 51, Municipio 73, Municipio 41
Distribuidora 2 | Municipio 40 / Municipio 28 | 3079 | alto | 1.393% | 5.905% | 77 | 2008 | 10905 | 23.3289 | 83.2 | 13.4 | 2 | 56 | Municipio 40, Municipio 28, Municipio 42, Municipio 72, Municipio 22, Municipio 51
Distribuidora 2 | Municipio 65 / Municipio 39 | 3916 | muy alto | 1.295% | 5.49% | 32 | 1657 | 3800 | 21.3755 | 87.8 | 15.2 | 0 | 419 | Municipio 65, Municipio 39, Municipio 23
Distribuidora 2 | Municipio 70 / Municipio 52 | 2496 | muy alto | 1.237% | 5.246% | 24 | 327 | 2175 | 4.0461 | 68 | 18.1 | 1 | 148 | Municipio 70, Municipio 52
Distribuidora 2 | Municipio 7 / Municipio 26 | 3915 | muy alto | 1.12% | 4.751% | 42 | 2433 | 6980 | 4.381 | 74.5 | 13.2 | 0 | 627 | Municipio 7, Municipio 26, Municipio 39, Municipio 29
Distribuidora 2 | Municipio 54 | 2741 | muy alto | 0.9972% | 4.228% | 46 | 3819 | 24700 | 37.156 | 71.3 | 17.7 | 0 | 474 | Municipio 54
Distribuidora 2 | Municipio 37 | 1457 | muy alto | 0.9538% | 4.044% | 10 | 860 | 2515 | 8.2025 | 99 | 13.3 | 1 | 203 | Municipio 37
Distribuidora 2 | Municipio 52 / Municipio 44 | 2459 | alto | 0.9347% | 3.963% | 23 | 1313 | 5180 | 12.2628 | 79.2 | 17.7 | 1 | 56 | Municipio 52, Municipio 44
Distribuidora 2 | Municipio 24 | 6521 | muy alto | 0.883% | 3.744% | 21 | 1115 | 3885 | 9.6248 | 65.9 | 12 | 0 | 474 | Municipio 24
Distribuidora 2 | Municipio 44 / Municipio 64 | 2358 | alto | 0.8774% | 3.72% | 22 | 1980 | 3805 | 15.9592 | 79.2 | 15.5 | 0 | 659 | Municipio 44, Municipio 64
Distribuidora 2 | Municipio 39 | 3881 | muy alto | 0.8679% | 3.68% | 13 | 1337 | 4400 | 11.6033 | 70.6 | 13.2 | 0 | 627 | Municipio 39
Distribuidora 2 | Municipio 52 | 2477 | alto | 0.8602% | 3.647% | 22 | 713 | 2965 | 6.1246 | 68 | 17.7 | 1 | 56 | Municipio 52
Distribuidora 2 | Municipio 24 / Municipio 54 | 6520 | muy alto | 0.7489% | 3.175% | 27 | 423 | 6620 | 3.123 | 71.3 | 17.7 | 0 | 474 | Municipio 24, Municipio 54
Distribuidora 2 | Municipio 73 | 3502 | muy alto | 0.7115% | 3.017% | 15 | 325 | 2330 | 2.2411 | 76.7 | 12.9 | 0 | 445 | Municipio 73
Distribuidora 2 | Municipio 54 | 2742 | muy alto | 0.667% | 2.828% | 7 | 487 | 2800 | 3.2481 | 71.3 | 17.7 | 2 | 56 | Municipio 54
Distribuidora 2 | Municipio 24 | 1451 | alto | 0.6566% | 2.784% | 19 | 1522 | 3495 | 9.9867 | 65.9 | 12 | 0 | 474 | Municipio 24
Distribuidora 2 | Municipio 37 | 2357 | alto | 0.4267% | 1.809% | 6 | 6 | 255 | 0.025599 | 99 | 13.3 | 0 | 659 | Municipio 37
Distribuidora 2 | Municipio 42 | 3068 | medio | 0.3376% | 1.431% | 6 | 83 | 685 | 0.27682 | 72 | 12.8 | 0 | 1358 | Municipio 42
Distribuidora 2 | Municipio 24 | 1453 | muy alto | 0.2409% | 1.021% | 2 | 0 | 600 | 0 | 65.9 | 12 | 0 | 3469 | Municipio 24
Distribuidora 2 | Municipio 40 | 6260 | alto | 0.2209% | 0.9368% | 1 | 1 | 1250 | 0.0022095 | 83.2 | 13.1 | 0 | 1358 | Municipio 40
Distribuidora 2 | Municipio 37 | 6179 | muy alto | 0.1871% | 0.7933% | 1 | 1 | 0 | 1.5417 | 99 | 13.3 | 0 | 1358 | Municipio 37
Distribuidora 2 | Municipio 24 | 6620 | muy alto | 0.1731% | 0.7341% | 1 | 2 | 0 | 1.4267 | 65.9 | 12 | 0 |  | Municipio 24
Distribuidora 2 | Municipio 28 | 9518 | muy alto | 0.1606% | 0.6808% | 1 | 0 | 0 | 1.323 | 82.4 | 13.4 | 0 |  | Municipio 28
Distribuidora 1 | Municipio 71 / Municipio 14 | 5323 | medio | 0.9253% | 4.579% | 34 | 1904 | 5920 | 17.5802 | 112.3 | 19.1 | 2 | 56 | Municipio 71, Municipio 14, Municipio 47, Municipio 17
Distribuidora 1 | Municipio 19 / Municipio 3 | 1379 | medio | 0.9213% | 4.56% | 51 | 437 | 2700 | 3.9984 | 116.3 | 21.4 | 1 | 56 | Municipio 19, Municipio 3, Municipio 34, Municipio 16
Distribuidora 1 | Municipio 68 / Municipio 67 | 1799 | medio | 0.9203% | 4.555% | 53 | 952 | 5885 | 6.5247 | 91.1 | 15.6 | 5 | 203 | Municipio 68, Municipio 67
Distribuidora 1 | Municipio 71 / Municipio 6 | 5022 | medio | 0.8331% | 4.123% | 32 | 263 | 2090 | 1.9078 | 106.2 | 18.2 | 4 | 56 | Municipio 71, Municipio 6, Municipio 33, Municipio 16, Municipio 14
Distribuidora 1 | Municipio 4 / Municipio 25 | 1567 | alto | 0.7229% | 3.578% | 27 | 2292 | 7375 | 16.5502 | 99 | 16.8 | 2 | 56 | Municipio 4, Municipio 25, Municipio 56
Distribuidora 1 | Municipio 12 | 1590 | medio | 0.7221% | 3.574% | 36 | 2239 | 6720 | 9.7738 | 72.4 | 16.3 | 1 | 232 | Municipio 12
Distribuidora 1 | Municipio 48 / Municipio 56 | 1761 | medio | 0.6915% | 3.423% | 20 | 1997 | 3325 | 13.7964 | 99 | 16.8 | 5 | 56 | Municipio 48, Municipio 56, Municipio 4
Distribuidora 1 | Municipio 15 / Municipio 62 | 5023 | medio | 0.6283% | 3.109% | 30 | 2660 | 4840 | 10.5678 | 90 | 14.9 | 0 | 567 | Municipio 15, Municipio 62, Municipio 8, Municipio 33, Municipio 5
Distribuidora 1 | Municipio 27 / Municipio 49 | 4623 | medio | 0.6225% | 3.081% | 47 | 2515 | 9390 | 15.1399 | 146.2 | 23.9 | 0 | 567 | Municipio 27, Municipio 49, Municipio 32
Distribuidora 1 | Municipio 59 | 1482 | medio | 0.6164% | 3.051% | 22 | 1269 | 3130 | 7.7917 | 68 | 16.9 | 2 | 203 | Municipio 59
Distribuidora 1 | Municipio 47 / Municipio 2 | 5480 | medio | 0.6059% | 2.999% | 30 | 1870 | 6035 | 9.6578 | 134.3 | 24.1 | 0 | 567 | Municipio 47, Municipio 2, Municipio 17, Municipio 46
Distribuidora 1 | Municipio 18 / Municipio 30 | 1472 | medio | 0.5779% | 2.86% | 10 | 207 | 830 | 1.1848 | 95.8 | 16.8 | 2 | 203 | Municipio 18, Municipio 30, Municipio 25
Distribuidora 1 | Municipio 57 | 1501 | medio | 0.5725% | 2.833% | 15 | 778 | 1700 | 4.454 | 72.4 | 16.3 | 2 | 203 | Municipio 57
Distribuidora 1 | Municipio 58 / Municipio 66 | 1519 | medio | 0.5708% | 2.825% | 13 | 976 | 1655 | 5.5709 | 87.1 | 12.6 | 2 | 56 | Municipio 58, Municipio 66, Municipio 1
Distribuidora 1 | Municipio 32 / Municipio 61 | 4622 | medio | 0.5683% | 2.813% | 25 | 1995 | 6885 | 11.3381 | 74.9 | 23.9 | 0 | 445 | Municipio 32, Municipio 61
Distribuidora 1 | Municipio 19 / Municipio 13 | 1381 | medio | 0.5569% | 2.756% | 31 | 1694 | 3160 | 1.7208 | 116.3 | 21.4 | 1 | 293 | Municipio 19, Municipio 13, Municipio 34, Municipio 10, Municipio 11
Distribuidora 1 | Municipio 36 / Municipio 11 | 1380 | medio | 0.5569% | 2.756% | 29 | 1772 | 5625 | 9.8066 | 116.3 | 21.4 | 1 | 293 | Municipio 36, Municipio 11, Municipio 19
Distribuidora 1 | Municipio 53 / Municipio 55 | 1521 | medio | 0.5532% | 2.738% | 20 | 892 | 1585 | 2.9099 | 95.8 | 13.2 | 1 | 232 | Municipio 53, Municipio 55, Municipio 63
Distribuidora 1 | Municipio 45 / Municipio 30 | 1520 | medio | 0.5442% | 2.693% | 16 | 977 | 2040 | 5.3168 | 87.1 | 12.6 | 4 | 56 | Municipio 45, Municipio 30
Distribuidora 1 | Municipio 31 | 5482 | medio | 0.5359% | 2.652% | 34 | 2009 | 7200 | 10.2361 | 92.2 | 19.1 | 0 | 445 | Municipio 31
Distribuidora 1 | Municipio 50 / Municipio 31 | 5484 | medio | 0.5336% | 2.641% | 36 | 899 | 9617.5 | 4.5195 | 92.2 | 19.1 | 0 | 445 | Municipio 50, Municipio 31
Distribuidora 1 | Municipio 61 / Municipio 11 | 4620 | medio | 0.5154% | 2.551% | 18 | 90 | 2100 | 0.41744 | 116.3 | 23.9 | 0 | 567 | Municipio 61, Municipio 11
Distribuidora 1 | Municipio 61 | 4621 | medio | 0.488% | 2.415% | 13 | 1512 | 3745 | 7.3779 | 74.9 | 23.9 | 0 | 567 | Municipio 61
Distribuidora 1 | Municipio 31 | 5481 | medio | 0.4611% | 2.282% | 25 | 1842 | 7700 | 8.2671 | 92.2 | 19.1 | 0 | 567 | Municipio 31
Distribuidora 1 | Municipio 8 / Municipio 15 | 5020 | medio | 0.447% | 2.212% | 17 | 503 | 1170 | 1.2761 | 90 | 14.3 | 0 | 567 | Municipio 8, Municipio 15, Municipio 5
Distribuidora 1 | Municipio 34 | 1382 | medio | 0.4244% | 2.1% | 10 | 863 | 2255 | 3.149 | 116.3 | 21.4 | 0 | 567 | Municipio 34
Distribuidora 1 | Municipio 38 | 5324 | alto | 0.416% | 2.059% | 5 | 18 | 1960 | 0.070715 | 106.2 | 18.2 | 0 | 567 | Municipio 38
Distribuidora 1 | Municipio 16 / Municipio 33 | 5021 | medio | 0.3845% | 1.903% | 5 | 864 | 1165 | 3.3222 | 76 | 14.9 | 1 | 148 | Municipio 16, Municipio 33
Distribuidora 1 | Municipio 31 / Municipio 47 | 5483 | medio | 0.3777% | 1.87% | 15 | 85 | 852.5 | 0.32108 | 92.2 | 19.1 | 0 | 567 | Municipio 31, Municipio 47
Distribuidora 1 | Municipio 21 / Municipio 34 | 1383 | medio | 0.3715% | 1.839% | 12 | 255 | 810 | 0.94361 | 134.3 | 24.1 | 0 | 567 | Municipio 21, Municipio 34, Municipio 11
Distribuidora 1 | Municipio 38 | 5320 | alto | 0.3498% | 1.731% | 2 | 606 | 650 | 2.1199 | 106.2 | 18.2 | 0 | 567 | Municipio 38
Distribuidora 1 | Municipio 38 | 5321 | alto | 0.3041% | 1.505% | 2 | 54 | 185 | 0.16424 | 106.2 | 18.2 | 0 | 567 | Municipio 38
Distribuidora 1 | Municipio 50 / Municipio 31 | 6963 | medio | 0.2657% | 1.315% | 5 | 4 | 1075 | 0.0079712 | 92.2 | 19.1 | 0 | 567 | Municipio 50, Municipio 31
Distribuidora 1 | Municipio 61 | 4694 | medio | 0.2634% | 1.304% | 2 | 115 | 185 | 0.30297 | 74.9 | 23.9 | 0 | 567 | Municipio 61
Distribuidora 1 | Municipio 11 | 4615 | medio | 0.2547% | 1.261% | 1 | 1 | 800 | 0.0025474 | 116.3 | 21.4 | 1 | 293 | Municipio 11
Distribuidora 1 | Municipio 61 | 4619 | medio | 0.2283% | 1.13% | 2 | 2 | 125 | 0.0045662 | 74.9 | 23.9 | 0 | 567 | Municipio 61
Distribuidora 1 | Municipio 33 | 5024 | medio | 0.2265% | 1.121% | 1 | 7 | 100 | 0.015852 | 76 | 14.9 | 0 | 567 | Municipio 33
Distribuidora 1 | Municipio 50 | 8596 | alto | 0.204% | 1.009% | 1 | 1 | 400 | 0.0020395 | 92.2 | 19.1 | 0 | 445 | Municipio 50
Distribuidora 1 | Municipio 31 | 5883 | alto | 0.1869% | 0.9249% | 1 | 2 | 50 | 0.0037378 | 92.2 | 19.1 | 0 | 567 | Municipio 31
Distribuidora 1 | Municipio 61 | 9152 | medio | 0.1366% | 0.6761% | 1 | 1 | 630 | 1.1803 | 74.9 | 23.9 | 0 |  | Municipio 61
Distribuidora 1 | Municipio 38 | 5322 | alto | 0.1202% | 0.5948% | 1 | 1 | 0 | 1.0384 | 106.2 | 18.2 | 0 |  | Municipio 38
Distribuidora 3 | Municipio 20 | 6011 | muy alto | 18.2% | 100% | 10 | 733 | 1760 | 133.382 | 112.7 | 18.1 | 0 | 935 | Municipio 20

## Municipios
distribuidora | municipio | código INE | nivel | probabilidad | CT | clientes | clientes esperados sin luz | racha prevista (km/h) | líneas
Distribuidora 2 | Municipio 43 | 99043 | muy alto | 3.436% | 26 | 1637 | 22.9172 | 86 | Municipio 43 / Municipio 41, Municipio 35 / Municipio 43
Distribuidora 2 | Municipio 51 | 99051 | muy alto | 3.119% | 9 | 295 | 2.8493 | 73.8 | Municipio 40 / Municipio 28, Municipio 22 / Municipio 51, Municipio 35 / Municipio 43
Distribuidora 2 | Municipio 73 | 99073 | muy alto | 2.682% | 18 | 330 | 2.2669 | 76.7 | Municipio 43 / Municipio 41, Municipio 22 / Municipio 51, Municipio 73
Distribuidora 2 | Municipio 52 | 99052 | muy alto | 2.657% | 46 | 2031 | 14.2679 | 68 | Municipio 52 / Municipio 44, Municipio 52, Municipio 70 / Municipio 52
Distribuidora 2 | Municipio 35 | 99035 | muy alto | 2.458% | 28 | 709 | 10.3914 | 70.2 | Municipio 43 / Municipio 41, Municipio 35 / Municipio 43
Distribuidora 2 | Municipio 41 | 99041 | muy alto | 2.375% | 12 | 502 | 5.883 | 81 | Municipio 43 / Municipio 41, Municipio 22 / Municipio 51
Distribuidora 2 | Municipio 42 | 99042 | muy alto | 2.319% | 45 | 2201 | 23.1854 | 72 | Municipio 42, Municipio 42 / Municipio 60, Municipio 40 / Municipio 28
Distribuidora 2 | Municipio 24 | 99024 | muy alto | 2.294% | 68 | 3058 | 18.4278 | 65.9 | Municipio 24, Municipio 24, Municipio 24 / Municipio 54, Municipio 24, Municipio 24
Distribuidora 2 | Municipio 39 | 99039 | muy alto | 2.201% | 31 | 1407 | 11.5149 | 70.6 | Municipio 39, Municipio 7 / Municipio 26, Municipio 65 / Municipio 39
Distribuidora 2 | Municipio 54 | 99054 | muy alto | 2.039% | 55 | 4310 | 33.0164 | 71.3 | Municipio 54, Municipio 54, Municipio 24 / Municipio 54
Distribuidora 2 | Municipio 22 | 99022 | muy alto | 2% | 20 | 1156 | 9.2122 | 78.8 | Municipio 40 / Municipio 28, Municipio 22 / Municipio 51
Distribuidora 2 | Municipio 7 | 99007 | muy alto | 1.901% | 32 | 1862 | 8.3358 | 74.5 | Municipio 42 / Municipio 60, Municipio 7 / Municipio 26
Distribuidora 2 | Municipio 69 | 99069 | muy alto | 1.507% | 4 | 125 | 1.5896 | 86.4 | Municipio 43 / Municipio 41
Distribuidora 2 | Municipio 37 | 99037 | muy alto | 1.505% | 17 | 867 | 7.2396 | 99 | Municipio 37, Municipio 37, Municipio 37
Distribuidora 2 | Municipio 60 | 99060 | muy alto | 1.281% | 17 | 1264 | 15.5286 | 69.8 | Municipio 42 / Municipio 60
Distribuidora 2 | Municipio 9 | 99009 | muy alto | 1.266% | 7 | 247 | 3.1014 | 81 | Municipio 43 / Municipio 41
Distribuidora 2 | Municipio 65 | 99065 | muy alto | 1.202% | 16 | 1271 | 13.9765 | 87.8 | Municipio 65 / Municipio 39
Distribuidora 2 | Municipio 70 | 99070 | muy alto | 1.159% | 22 | 321 | 3.6776 | 59 | Municipio 70 / Municipio 52
Distribuidora 2 | Municipio 40 | 99040 | alto | 1.158% | 25 | 1149 | 9.0602 | 83.2 | Municipio 40 / Municipio 28, Municipio 40
Distribuidora 2 | Municipio 44 | 99044 | alto | 1.014% | 17 | 1331 | 7.9748 | 79.2 | Municipio 44 / Municipio 64, Municipio 52 / Municipio 44
Distribuidora 2 | Municipio 72 | 99072 | alto | 1.002% | 12 | 164 | 1.6034 | 83.2 | Municipio 40 / Municipio 28
Distribuidora 2 | Municipio 28 | 99028 | alto | 0.913% | 18 | 665 | 5.4738 | 82.4 | Municipio 40 / Municipio 28, Municipio 28
Distribuidora 2 | Municipio 23 | 99023 | muy alto | 0.908% | 3 | 322 | 2.9236 | 85.7 | Municipio 65 / Municipio 39
Distribuidora 2 | Municipio 64 | 99064 | alto | 0.547% | 6 | 650 | 3.5525 | 79.2 | Municipio 44 / Municipio 64
Distribuidora 2 | Municipio 26 | 99026 | muy alto | 0.4789% | 6 | 389 | 1.8588 | 74.5 | Municipio 7 / Municipio 26
Distribuidora 2 | Municipio 29 | 99029 | muy alto | 0.4789% | 3 | 181 | 0.81541 | 74.5 | Municipio 7 / Municipio 26
Distribuidora 1 | Municipio 61 | 99061 | medio | 1.928% | 39 | 1890 | 8.0555 | 74.9 | Municipio 61, Municipio 61 / Municipio 11, Municipio 61, Municipio 32 / Municipio 61, Municipio 61, Municipio 61
Distribuidora 1 | Municipio 31 | 99031 | medio | 1.812% | 93 | 3955 | 13.3743 | 92.2 | Municipio 31, Municipio 31, Municipio 31 / Municipio 47, Municipio 50 / Municipio 31, Municipio 31, Municipio 50 / Municipio 31
Distribuidora 1 | Municipio 34 | 99034 | medio | 1.723% | 21 | 948 | 3.3044 | 116.3 | Municipio 19 / Municipio 3, Municipio 19 / Municipio 13, Municipio 34, Municipio 21 / Municipio 34
Distribuidora 1 | Municipio 11 | 99011 | medio | 1.63% | 15 | 327 | 1.3373 | 116.3 | Municipio 36 / Municipio 11, Municipio 19 / Municipio 13, Municipio 21 / Municipio 34, Municipio 11, Municipio 61 / Municipio 11
Distribuidora 1 | Municipio 19 | 99019 | medio | 1.537% | 55 | 1114 | 4.3824 | 116.3 | Municipio 19 / Municipio 3, Municipio 36 / Municipio 11, Municipio 19 / Municipio 13
Distribuidora 1 | Municipio 47 | 99047 | medio | 1.343% | 23 | 949 | 3.0144 | 92.2 | Municipio 71 / Municipio 14, Municipio 47 / Municipio 2, Municipio 31 / Municipio 47
Distribuidora 1 | Municipio 71 | 99071 | medio | 1.32% | 39 | 1658 | 11.8594 | 106.2 | Municipio 71 / Municipio 6, Municipio 71 / Municipio 14
Distribuidora 1 | Municipio 14 | 99014 | medio | 1.273% | 15 | 285 | 2.0392 | 106.2 | Municipio 71 / Municipio 6, Municipio 71 / Municipio 14
Distribuidora 1 | Municipio 33 | 99033 | medio | 1.27% | 9 | 342 | 0.97763 | 76 | Municipio 16 / Municipio 33, Municipio 71 / Municipio 6, Municipio 15 / Municipio 62, Municipio 33
Distribuidora 1 | Municipio 25 | 99025 | alto | 1.112% | 5 | 512 | 3.0779 | 95.8 | Municipio 18 / Municipio 30, Municipio 4 / Municipio 25
Distribuidora 1 | Municipio 56 | 99056 | alto | 1.016% | 7 | 936 | 5.4893 | 99 | Municipio 4 / Municipio 25, Municipio 48 / Municipio 56
Distribuidora 1 | Municipio 38 | 99038 | alto | 0.9973% | 10 | 679 | 2.1951 | 106.2 | Municipio 38, Municipio 38, Municipio 38, Municipio 38
Distribuidora 1 | Municipio 30 | 99030 | medio | 0.9893% | 9 | 588 | 2.8764 | 87.1 | Municipio 18 / Municipio 30, Municipio 45 / Municipio 30
Distribuidora 1 | Municipio 16 | 99016 | medio | 0.9336% | 5 | 537 | 1.7345 | 76 | Municipio 19 / Municipio 3, Municipio 16 / Municipio 33, Municipio 71 / Municipio 6
Distribuidora 1 | Municipio 32 | 99032 | medio | 0.9315% | 31 | 1951 | 9.2012 | 74.9 | Municipio 32 / Municipio 61, Municipio 27 / Municipio 49
Distribuidora 1 | Municipio 4 | 99004 | alto | 0.9% | 24 | 1796 | 11.2815 | 76.3 | Municipio 4 / Municipio 25, Municipio 48 / Municipio 56
Distribuidora 1 | Municipio 3 | 99003 | medio | 0.8827% | 12 | 115 | 1.0015 | 79.2 | Municipio 19 / Municipio 3
Distribuidora 1 | Municipio 50 | 99050 | medio | 0.8373% | 23 | 883 | 3.5309 | 92.2 | Municipio 50 / Municipio 31, Municipio 50 / Municipio 31, Municipio 50
Distribuidora 1 | Municipio 15 | 99015 | medio | 0.7183% | 15 | 1340 | 5.3708 | 90 | Municipio 8 / Municipio 15, Municipio 15 / Municipio 62
Distribuidora 1 | Municipio 67 | 99067 | medio | 0.6473% | 9 | 231 | 1.4606 | 76 | Municipio 68 / Municipio 67
Distribuidora 1 | Municipio 68 | 99068 | medio | 0.6473% | 44 | 721 | 3.4632 | 91.1 | Municipio 68 / Municipio 67
Distribuidora 1 | Municipio 8 | 99008 | medio | 0.6365% | 18 | 492 | 1.1549 | 64.4 | Municipio 8 / Municipio 15, Municipio 15 / Municipio 62
Distribuidora 1 | Municipio 5 | 99005 | medio | 0.6188% | 3 | 817 | 2.2565 | 90 | Municipio 8 / Municipio 15, Municipio 15 / Municipio 62
Distribuidora 1 | Municipio 12 | 99012 | medio | 0.6061% | 36 | 2239 | 10.7753 | 72.4 | Municipio 12
Distribuidora 1 | Municipio 49 | 99049 | medio | 0.6053% | 11 | 1132 | 6.8515 | 146.2 | Municipio 27 / Municipio 49
Distribuidora 1 | Municipio 27 | 99027 | medio | 0.6053% | 26 | 1245 | 6.1186 | 74.9 | Municipio 27 / Municipio 49
Distribuidora 1 | Municipio 59 | 99059 | medio | 0.5686% | 22 | 1269 | 6.7825 | 68 | Municipio 59
Distribuidora 1 | Municipio 66 | 99066 | medio | 0.5585% | 5 | 304 | 1.6444 | 87.1 | Municipio 58 / Municipio 66
Distribuidora 1 | Municipio 48 | 99048 | medio | 0.5538% | 13 | 1061 | 5.869 | 95.8 | Municipio 48 / Municipio 56
Distribuidora 1 | Municipio 57 | 99057 | medio | 0.5361% | 15 | 778 | 3.6278 | 72.4 | Municipio 57
Distribuidora 1 | Municipio 58 | 99058 | medio | 0.5293% | 6 | 499 | 2.6397 | 87.1 | Municipio 58 / Municipio 66
Distribuidora 1 | Municipio 18 | 99018 | medio | 0.5288% | 5 | 187 | 0.96251 | 76.3 | Municipio 18 / Municipio 30
Distribuidora 1 | Municipio 1 | 99001 | medio | 0.5146% | 2 | 173 | 0.89032 | 87.1 | Municipio 58 / Municipio 66
Distribuidora 1 | Municipio 17 | 99017 | medio | 0.5048% | 4 | 277 | 1.165 | 112.3 | Municipio 71 / Municipio 14, Municipio 47 / Municipio 2
Distribuidora 1 | Municipio 62 | 99062 | medio | 0.4693% | 9 | 512 | 2.3971 | 90 | Municipio 15 / Municipio 62
Distribuidora 1 | Municipio 45 | 99045 | medio | 0.4646% | 10 | 393 | 1.7935 | 87.1 | Municipio 45 / Municipio 30
Distribuidora 1 | Municipio 6 | 99006 | medio | 0.4625% | 5 | 217 | 0.92288 | 106.2 | Municipio 71 / Municipio 6
Distribuidora 1 | Municipio 13 | 99013 | medio | 0.4579% | 8 | 446 | 1.2601 | 116.3 | Municipio 19 / Municipio 13
Distribuidora 1 | Municipio 36 | 99036 | medio | 0.4284% | 12 | 1447 | 5.9811 | 84.6 | Municipio 36 / Municipio 11
Distribuidora 1 | Municipio 63 | 99063 | medio | 0.3862% | 4 | 257 | 0.93597 | 95.8 | Municipio 53 / Municipio 55
Distribuidora 1 | Municipio 55 | 99055 | medio | 0.3862% | 5 | 106 | 0.40922 | 95.8 | Municipio 53 / Municipio 55
Distribuidora 1 | Municipio 21 | 99021 | medio | 0.3511% | 8 | 231 | 0.80154 | 134.3 | Municipio 21 / Municipio 34
Distribuidora 1 | Municipio 46 | 99046 | medio | 0.3329% | 2 | 211 | 0.70252 | 134.3 | Municipio 47 / Municipio 2
Distribuidora 1 | Municipio 2 | 99002 | medio | 0.3329% | 4 | 439 | 1.4609 | 134.3 | Municipio 47 / Municipio 2
Distribuidora 1 | Municipio 53 | 99053 | medio | 0.3055% | 11 | 529 | 1.2471 | 83.5 | Municipio 53 / Municipio 55
Distribuidora 1 | Municipio 10 | 99010 | medio | 0.2782% | 3 | 405 | 1.0542 | 116.3 | Municipio 19 / Municipio 13
Distribuidora 3 | Municipio 20 | 99020 | muy alto | 17.82% | 10 | 733 | 130.5578 | 112.7 | Municipio 20

## CT
distribuidora | CT | municipio | línea | clientes | kVA | probabilidad
Distribuidora 2 | 27111 | Municipio 43 | 1413 | 1 | 100 | 1.748%
Distribuidora 2 | 27051 | Municipio 43 | 6396 | 2 | 25 | 1.718%
Distribuidora 2 | 27101 | Municipio 43 | 6396 | 3 | 25 | 1.718%
Distribuidora 2 | 27361 | Municipio 43 | 6396 | 1 | 10 | 1.685%
Distribuidora 2 | 27081 | Municipio 43 | 6396 | 2 | 100 | 1.685%
Distribuidora 2 | 27371 | Municipio 43 | 6396 | 1 | 50 | 1.685%
Distribuidora 2 | 27091 | Municipio 43 | 1413 | 7 | 50 | 1.679%
Distribuidora 2 | 27311 | Municipio 43 | 1413 | 1 | 40 | 1.679%
Distribuidora 2 | 27071 | Municipio 43 | 1413 | 1 | 50 | 1.679%
Distribuidora 2 | 27021 | Municipio 43 | 1413 | 464 | 630 | 1.679%
Distribuidora 2 | 27461 | Municipio 43 | 6396 | 1 | 50 | 1.653%
Distribuidora 2 | 02471 | Municipio 35 | 6396 | 1 | 1000 | 1.653%
Distribuidora 2 | 27341 | Municipio 43 | 1413 | 1 | 50 | 1.645%
Distribuidora 2 | 27441 | Municipio 43 | 1413 | 1 | 160 | 1.645%
Distribuidora 2 | 27011 | Municipio 43 | 1413 | 258 | 250 | 1.645%
Distribuidora 2 | 27061 | Municipio 43 | 1413 | 167 | 250 | 1.645%
Distribuidora 2 | 27041 | Municipio 43 | 1413 | 425 | 630 | 1.645%
Distribuidora 2 | 27451 | Municipio 43 | 1413 | 1 | 25 | 1.541%
Distribuidora 2 | 02441 | Municipio 35 | 6396 | 1 | 25 | 1.522%
Distribuidora 2 | 02051 | Municipio 35 | 6396 | 3 | 160 | 1.522%
Distribuidora 2 | 20331 | Municipio 69 | 1413 | 1 | 25 | 1.507%
Distribuidora 2 | 20311 | Municipio 69 | 1413 | 1 | 25 | 1.507%
Distribuidora 2 | 20321 | Municipio 69 | 1413 | 1 | 25 | 1.507%
Distribuidora 2 | 02071 | Municipio 35 | 6396 | 5 | 50 | 1.489%
Distribuidora 2 | 02041 | Municipio 35 | 6396 | 2 | 100 | 1.489%
Distribuidora 2 | 02321 | Municipio 35 | 6396 | 2 | 50 | 1.489%
Distribuidora 2 | 02331 | Municipio 35 | 6396 | 1 | 50 | 1.489%
Distribuidora 2 | 02011 | Municipio 35 | 6396 | 232 | 250 | 1.489%
Distribuidora 2 | 02061 | Municipio 35 | 6396 | 2 | 160 | 1.489%
Distribuidora 2 | 02031 | Municipio 35 | 6396 | 177 | 250 | 1.489%
Distribuidora 2 | 02021 | Municipio 35 | 6396 | 265 | 630 | 1.456%
Distribuidora 2 | 02421 | Municipio 35 | 6396 | 1 | 50 | 1.456%
Distribuidora 2 | 02391 | Municipio 35 | 6396 | 1 | 25 | 1.456%
Distribuidora 2 | 02341 | Municipio 35 | 6396 | 1 | 160 | 1.456%
Distribuidora 2 | 02311 | Municipio 35 | 6396 | 0 | 50 | 1.456%
Distribuidora 2 | 02401 | Municipio 35 | 6396 | 1 | 25 | 1.456%
Distribuidora 2 | 02361 | Municipio 35 | 6396 | 0 | 25 | 1.456%
Distribuidora 2 | 02351 | Municipio 35 | 6396 | 1 | 25 | 1.456%
Distribuidora 2 | 02511 | Municipio 35 | 6396 | 1 | 50 | 1.423%
Distribuidora 2 | 02431 | Municipio 35 | 6396 | 1 | 100 | 1.423%
Distribuidora 2 | 02461 | Municipio 35 | 6396 | 1 | 50 | 1.423%
Distribuidora 2 | 02491 | Municipio 35 | 6396 | 0 | 100 | 1.391%
Distribuidora 2 | 52371 | Municipio 51 | 6396 | 0 | 25 | 1.391%
Distribuidora 2 | 27331 | Municipio 43 | 1413 | 0 | 10 | 1.369%
Distribuidora 2 | 27411 | Municipio 43 | 1413 | 2 | 0 | 1.369%
Distribuidora 2 | 27431 | Municipio 43 | 1413 | 1 | 50 | 1.335%
Distribuidora 2 | 32421 | Municipio 42 | 3078 | 1 | 50 | 1.32%
Distribuidora 2 | 32431 | Municipio 42 | 3078 | 2 | 50 | 1.32%
Distribuidora 2 | 32521 | Municipio 42 | 3078 | 1 | 50 | 1.32%
Distribuidora 2 | 27421 | Municipio 43 | 1413 | 1 | 25 | 1.3%
Distribuidora 2 | 43051 | Municipio 60 | 3078 | 236 | 400 | 1.281%
Distribuidora 2 | 46021 | Municipio 9 | 1413 | 8 | 25 | 1.266%
Distribuidora 2 | 27471 | Municipio 43 | 1413 | 1 | 160 | 1.266%
Distribuidora 2 | 46011 | Municipio 9 | 1413 | 234 | 100 | 1.266%
Distribuidora 2 | 20011 | Municipio 69 | 1413 | 122 | 100 | 1.266%
Distribuidora 2 | 32441 | Municipio 42 | 3078 | 1 | 25 | 1.242%
Distribuidora 2 | 32311 | Municipio 42 | 3078 | 1 | 25 | 1.242%
Distribuidora 2 | 32111 | Municipio 42 | 3078 | 12 | 50 | 1.242%
Distribuidora 2 | 32401 | Municipio 42 | 3078 | 1 | 25 | 1.242%
Distribuidora 2 | 32491 | Municipio 42 | 3078 | 0 | 250 | 1.242%
Distribuidora 2 | 43061 | Municipio 60 | 3078 | 24 | 160 | 1.242%
Distribuidora 2 | 43371 | Municipio 60 | 3078 | 1 | 160 | 1.242%
Distribuidora 2 | 43351 | Municipio 60 | 3078 | 1 | 25 | 1.242%
Distribuidora 2 | 43071 | Municipio 60 | 3078 | 6 | 50 | 1.242%
Distribuidora 2 | 43031 | Municipio 60 | 3078 | 196 | 400 | 1.242%
Distribuidora 2 | 43021 | Municipio 60 | 3078 | 315 | 250 | 1.242%
Distribuidora 2 | 43401 | Municipio 60 | 3078 | 0 | 25 | 1.242%
Distribuidora 2 | 43011 | Municipio 60 | 3078 | 318 | 250 | 1.242%
Distribuidora 2 | 43381 | Municipio 60 | 3078 | 1 | 50 | 1.242%
Distribuidora 2 | 32081 | Municipio 42 | 3078 | 1 | 100 | 1.242%
Distribuidora 2 | 43041 | Municipio 60 | 3078 | 138 | 400 | 1.242%
Distribuidora 2 | 51341 | Municipio 41 | 1413 | 1 | 50 | 1.232%
Distribuidora 2 | 51011 | Municipio 41 | 1413 | 288 | 160 | 1.232%
Distribuidora 2 | 51311 | Municipio 41 | 1413 | 1 | 50 | 1.232%
Distribuidora 2 | 51331 | Municipio 41 | 1413 | 1 | 50 | 1.232%
Distribuidora 2 | 46321 | Municipio 9 | 1413 | 0 | 25 | 1.232%
Distribuidora 2 | 51321 | Municipio 41 | 1413 | 1 | 25 | 1.232%
Distribuidora 2 | 51021 | Municipio 41 | 1413 | 156 | 100 | 1.232%
Distribuidora 2 | 32501 | Municipio 42 | 3078 | 0 | 250 | 1.203%
Distribuidora 2 | 76051 | Municipio 65 | 3916 | 22 | 250 | 1.202%
Distribuidora 2 | 28381 | Municipio 73 | 1413 | 1 | 15 | 1.197%
Distribuidora 2 | 15381 | Municipio 7 | 3078 | 2 | 100 | 1.164%
Distribuidora 2 | 43411 | Municipio 60 | 3078 | 1 | 250 | 1.164%
Distribuidora 2 | 51351 | Municipio 41 | 1413 | 1 | 25 | 1.163%
Distribuidora 2 | 62011 | Municipio 70 | 2496 | 226 | 630 | 1.159%
Distribuidora 2 | 61311 | Municipio 52 | 2496 | 1 | 25 | 1.159%
Distribuidora 2 | 62481 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 25 | 1.159%
Distribuidora 2 | 62401 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 25 | 1.159%
Distribuidora 2 | 51361 | Municipio 41 | 3501 | 1 | 100 | 1.158%
Distribuidora 2 | 51371 | Municipio 41 | 3501 | 1 | 100 | 1.158%
Distribuidora 2 | 76041 | Municipio 65 | 3916 | 330 | 630 | 1.143%
Distribuidora 2 | 62431 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 160 | 1.129%
Distribuidora 2 | 62021 | Municipio 70 | 2496 | 75 | 160 | 1.129%
Distribuidora 2 | 62391 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 500 | 1.129%
Distribuidora 2 | 62491 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 25 | 1.129%
Distribuidora 2 | 62441 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 100 | 1.129%
Distribuidora 2 | 62501 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 50 | 1.129%
Distribuidora 2 | 62311 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 15 | 1.129%
Distribuidora 2 | 62321 | Municipio 70 | 2496 | 0 | 75 | 1.129%
Distribuidora 2 | 62461 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 25 | 1.129%
Distribuidora 2 | 62451 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 25 | 1.129%
Distribuidora 2 | 62471 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 25 | 1.129%
Distribuidora 2 | 62411 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 25 | 1.129%
Distribuidora 2 | 62421 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 25 | 1.129%
Distribuidora 2 | 62351 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 25 | 1.129%
Distribuidora 2 | 62341 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 20 | 1.129%
Distribuidora 2 | 43331 | Municipio 60 | 3078 | 1 | 15 | 1.125%
Distribuidora 2 | 43341 | Municipio 60 | 3078 | 1 | 25 | 1.125%
Distribuidora 2 | 43321 | Municipio 60 | 3078 | 1 | 25 | 1.125%
Distribuidora 2 | 61251 | Municipio 52 | 2496 | 5 | 15 | 1.098%
Distribuidora 2 | 62381 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 75 | 1.098%
Distribuidora 2 | 32341 | Municipio 42 | 3078 | 1 | 25 | 1.086%
Distribuidora 2 | 32511 | Municipio 42 | 3078 | 1 | 160 | 1.086%
Distribuidora 2 | 32041 | Municipio 42 | 3078 | 296 | 400 | 1.086%
Distribuidora 2 | 32071 | Municipio 42 | 3078 | 91 | 250 | 1.086%
Distribuidora 2 | 32051 | Municipio 42 | 3078 | 280 | 250 | 1.086%
Distribuidora 2 | 32032 | Municipio 42 | 3078 | 39 | 250 | 1.086%
Distribuidora 2 | 32042 | Municipio 42 | 3078 | 215 | 400 | 1.086%
Distribuidora 2 | 32031 | Municipio 42 | 3078 | 468 | 630 | 1.086%
Distribuidora 2 | 32021 | Municipio 42 | 3078 | 384 | 200 | 1.086%
Distribuidora 2 | 32011 | Municipio 42 | 3078 | 236 | 400 | 1.086%
Distribuidora 2 | 76371 | Municipio 65 | 3916 | 1 | 50 | 1.085%
Distribuidora 2 | 76021 | Municipio 65 | 3916 | 254 | 250 | 1.085%
Distribuidora 2 | 76011 | Municipio 65 | 3916 | 350 | 400 | 1.085%
Distribuidora 2 | 76031 | Municipio 65 | 3916 | 304 | 160 | 1.085%
Distribuidora 2 | 76061 | Municipio 65 | 3916 | 2 | 25 | 1.085%
Distribuidora 2 | 76351 | Municipio 65 | 3916 | 1 | 100 | 1.085%
Distribuidora 2 | 65321 | Municipio 22 | 3501 | 2 | 10 | 1.05%
Distribuidora 2 | 15481 | Municipio 7 | 3078 | 1 | 160 | 1.047%
Distribuidora 2 | 32131 | Municipio 42 | 3078 | 61 | 630 | 1.047%
Distribuidora 2 | 32541 | Municipio 42 | 3078 | 1 | 100 | 1.047%
Distribuidora 2 | 15321 | Municipio 7 | 3078 | 1 | 25 | 1.047%
Distribuidora 2 | 32331 | Municipio 42 | 3078 | 1 | 50 | 1.047%
Distribuidora 2 | 32121 | Municipio 42 | 3078 | 4 | 50 | 1.047%
Distribuidora 2 | 76331 | Municipio 65 | 3916 | 1 | 10 | 1.026%
Distribuidora 2 | 76321 | Municipio 65 | 3916 | 1 | 25 | 1.026%
Distribuidora 2 | 76311 | Municipio 65 | 3916 | 0 | 50 | 1.026%
Distribuidora 2 | 65311 | Municipio 22 | 3501 | 2 | 10 | 1.023%
Distribuidora 2 | 45391 | Municipio 72 | 3079 | 1 | 25 | 1.002%
Distribuidora 2 | 45401 | Municipio 72 | 3079 | 1 | 100 | 1.002%
Distribuidora 2 | 45421 | Municipio 72 | 3079 | 1 | 25 | 1.002%
Distribuidora 2 | 45361 | Municipio 72 | 3079 | 1 | 25 | 1.002%
Distribuidora 2 | 45351 | Municipio 72 | 3079 | 1 | 25 | 1.002%
Distribuidora 2 | 45371 | Municipio 72 | 3079 | 1 | 25 | 1.002%
Distribuidora 2 | 46351 | Municipio 9 | 1413 | 1 | 50 | 0.9906%
Distribuidora 2 | 45331 | Municipio 72 | 3079 | 0 | 25 | 0.9811%
Distribuidora 2 | 45011 | Municipio 72 | 3079 | 154 | 160 | 0.9811%
Distribuidora 2 | 45311 | Municipio 72 | 3079 | 1 | 25 | 0.9811%
Distribuidora 2 | 52011 | Municipio 51 | 3501 | 288 | 250 | 0.969%
Distribuidora 2 | 52321 | Municipio 51 | 3501 | 1 | 25 | 0.969%
Distribuidora 2 | 52361 | Municipio 51 | 3501 | 1 | 25 | 0.969%
Distribuidora 2 | 65411 | Municipio 22 | 3079 | 1 | 25 | 0.96%
Distribuidora 2 | 65421 | Municipio 22 | 3079 | 1 | 25 | 0.96%
Distribuidora 2 | 65431 | Municipio 22 | 3079 | 2 | 75 | 0.9389%
Distribuidora 2 | 33021 | Municipio 40 | 3079 | 5 | 50 | 0.9389%
Distribuidora 2 | 45321 | Municipio 72 | 3079 | 1 | 100 | 0.9389%
Distribuidora 2 | 65361 | Municipio 22 | 3079 | 1 | 25 | 0.9389%
Distribuidora 2 | 33011 | Municipio 40 | 3079 | 84 | 100 | 0.9389%
Distribuidora 2 | 15371 | Municipio 7 | 3078 | 1 | 50 | 0.9296%
Distribuidora 2 | 46331 | Municipio 9 | 1413 | 2 | 100 | 0.9217%
Distribuidora 2 | 21361 | Municipio 40 | 3079 | 1 | 50 | 0.9177%
Distribuidora 2 | 05111 | Municipio 39 | 3916 | 1 | 100 | 0.908%
Distribuidora 2 | 05341 | Municipio 39 | 3916 | 1 | 25 | 0.908%
Distribuidora 2 | 05351 | Municipio 39 | 3916 | 1 | 50 | 0.908%
Distribuidora 2 | 05331 | Municipio 39 | 3916 | 1 | 60 | 0.908%
Distribuidora 2 | 47031 | Municipio 23 | 3916 | 142 | 250 | 0.908%
Distribuidora 2 | 47021 | Municipio 23 | 3916 | 5 | 50 | 0.908%
Distribuidora 2 | 47011 | Municipio 23 | 3916 | 175 | 160 | 0.908%
Distribuidora 2 | 05401 | Municipio 39 | 3916 | 1 | 25 | 0.908%
Distribuidora 2 | 05421 | Municipio 39 | 3916 | 1 | 100 | 0.908%
Distribuidora 2 | 30011 | Municipio 39 | 3916 | 48 | 160 | 0.908%
Distribuidora 2 | 05151 | Municipio 39 | 3916 | 4 | 50 | 0.908%
Distribuidora 2 | 02091 | Municipio 35 | 6396 | 2 | 50 | 0.8996%
Distribuidora 2 | 66021 | Municipio 37 | 1457 | 201 | 250 | 0.8975%
Distribuidora 2 | 21371 | Municipio 40 | 3079 | 1 | 50 | 0.8755%
Distribuidora 2 | 27401 | Municipio 43 | 6396 | 0 | 25 | 0.8669%
Distribuidora 2 | 19131 | Municipio 54 | 2741 | 186 | 630 | 0.8548%
Distribuidora 2 | 46341 | Municipio 9 | 1413 | 0 | 50 | 0.8529%
Distribuidora 2 | 76391 | Municipio 65 | 3916 | 1 | 100 | 0.8491%
Distribuidora 2 | 05451 | Municipio 39 | 3916 | 1 | 20 | 0.8491%
Distribuidora 2 | 05381 | Municipio 39 | 3916 | 1 | 100 | 0.8491%
Distribuidora 2 | 21011 | Municipio 40 | 3079 | 422 | 630 | 0.8333%
Distribuidora 2 | 24401 | Municipio 28 | 3079 | 1 | 25 | 0.8333%
Distribuidora 2 | 24031 | Municipio 28 | 3079 | 24 | 100 | 0.8333%
Distribuidora 2 | 24011 | Municipio 28 | 3079 | 94 | 250 | 0.8333%
Distribuidora 2 | 24411 | Municipio 28 | 3079 | 1 | 50 | 0.8333%
Distribuidora 2 | 24371 | Municipio 28 | 3079 | 1 | 50 | 0.8333%
Distribuidora 2 | 24351 | Municipio 28 | 3079 | 1 | 25 | 0.8333%
Distribuidora 2 | 24341 | Municipio 28 | 3079 | 1 | 25 | 0.8333%
Distribuidora 2 | 24381 | Municipio 28 | 3079 | 1 | 50 | 0.8333%
Distribuidora 2 | 24041 | Municipio 28 | 3079 | 4 | 50 | 0.8333%
Distribuidora 2 | 24021 | Municipio 28 | 3079 | 251 | 250 | 0.8333%
Distribuidora 2 | 05021 | Municipio 39 | 3881 | 124 | 400 | 0.8299%
Distribuidora 2 | 05061 | Municipio 39 | 3881 | 272 | 250 | 0.8299%
Distribuidora 2 | 05071 | Municipio 39 | 3881 | 68 | 630 | 0.8299%
Distribuidora 2 | 05031 | Municipio 39 | 3881 | 310 | 630 | 0.8299%
Distribuidora 2 | 05081 | Municipio 39 | 3881 | 123 | 400 | 0.8299%
Distribuidora 2 | 05091 | Municipio 39 | 3881 | 156 | 250 | 0.8299%
Distribuidora 2 | 62031 | Municipio 70 | 2496 | 1 | 50 | 0.8269%
Distribuidora 2 | 66041 | Municipio 37 | 1457 | 298 | 400 | 0.8222%
Distribuidora 2 | 66011 | Municipio 37 | 1457 | 330 | 400 | 0.8222%
Distribuidora 2 | 66071 | Municipio 37 | 1457 | 1 | 25 | 0.8222%
Distribuidora 2 | 66351 | Municipio 37 | 1457 | 0 | 630 | 0.8222%
Distribuidora 2 | 02371 | Municipio 35 | 1413 | 1 | 100 | 0.8185%
Distribuidora 2 | 24051 | Municipio 28 | 3079 | 284 | 250 | 0.8122%
Distribuidora 2 | 65011 | Municipio 22 | 3501 | 308 | 250 | 0.8068%
Distribuidora 2 | 65061 | Municipio 22 | 3501 | 123 | 250 | 0.8068%
Distribuidora 2 | 65391 | Municipio 22 | 3501 | 1 | 25 | 0.8068%
Distribuidora 2 | 65081 | Municipio 22 | 3501 | 57 | 400 | 0.8068%
Distribuidora 2 | 65341 | Municipio 22 | 3501 | 1 | 25 | 0.8068%
Distribuidora 2 | 65021 | Municipio 22 | 3501 | 236 | 250 | 0.8068%
Distribuidora 2 | 28121 | Municipio 73 | 3501 | 4 | 50 | 0.8068%
Distribuidora 2 | 65401 | Municipio 22 | 3501 | 0 | 25 | 0.8068%
Distribuidora 2 | 22801 | Municipio 24 | 6521 | 1 | 25 | 0.8033%
Distribuidora 2 | 22081 | Municipio 24 | 6521 | 6 | 100 | 0.8033%
Distribuidora 2 | 22511 | Municipio 24 | 6521 | 3 | 25 | 0.8033%
Distribuidora 2 | 22821 | Municipio 24 | 6521 | 2 | 25 | 0.8033%
Distribuidora 2 | 22301 | Municipio 24 | 6521 | 4 | 100 | 0.8033%
Distribuidora 2 | 22281 | Municipio 24 | 6521 | 6 | 100 | 0.8033%
Distribuidora 2 | 22291 | Municipio 24 | 6521 | 19 | 100 | 0.8033%
Distribuidora 2 | 22481 | Municipio 24 | 6521 | 1 | 50 | 0.8033%
Distribuidora 2 | 22251 | Municipio 24 | 6521 | 2 | 100 | 0.8033%
Distribuidora 2 | 22581 | Municipio 24 | 6521 | 1 | 25 | 0.8033%
Distribuidora 2 | 02081 | Municipio 35 | 6396 | 2 | 25 | 0.8014%
Distribuidora 2 | 02101 | Municipio 35 | 6396 | 3 | 25 | 0.8014%
Distribuidora 2 | 66091 | Municipio 37 | 1457 | 28 | 100 | 0.7971%
Distribuidora 2 | 19232 | Municipio 54 | 2741 | 238 | 630 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19242 | Municipio 54 | 2741 | 181 | 630 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19241 | Municipio 54 | 2741 | 106 | 630 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19211 | Municipio 54 | 2741 | 9 | 630 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19222 | Municipio 54 | 2741 | 252 | 630 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19092 | Municipio 54 | 2741 | 253 | 400 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19282 | Municipio 54 | 2741 | 1 | 250 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19052 | Municipio 54 | 2741 | 76 | 400 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19122 | Municipio 54 | 2741 | 134 | 630 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19191 | Municipio 54 | 2741 | 115 | 1000 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19192 | Municipio 54 | 2741 | 143 | 630 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19121 | Municipio 54 | 2741 | 230 | 630 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19062 | Municipio 54 | 2741 | 138 | 400 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19082 | Municipio 54 | 2741 | 115 | 400 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19061 | Municipio 54 | 2741 | 116 | 400 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19262 | Municipio 54 | 2741 | 0 | 400 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19271 | Municipio 54 | 2741 | 0 | 630 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19281 | Municipio 54 | 2741 | 0 | 250 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19272 | Municipio 54 | 2741 | 0 | 630 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19142 | Municipio 54 | 2741 | 0 | 250 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19141 | Municipio 54 | 2741 | 49 | 400 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19261 | Municipio 54 | 2741 | 10 | 400 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19212 | Municipio 54 | 2741 | 2 | 630 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19132 | Municipio 54 | 2741 | 190 | 630 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19091 | Municipio 54 | 2741 | 48 | 400 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19202 | Municipio 54 | 2741 | 170 | 630 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19102 | Municipio 54 | 2741 | 82 | 400 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19111 | Municipio 54 | 2741 | 84 | 400 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19112 | Municipio 54 | 2741 | 81 | 400 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19201 | Municipio 54 | 2741 | 49 | 630 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19251 | Municipio 54 | 2741 | 165 | 400 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19081 | Municipio 54 | 2741 | 36 | 400 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19051 | Municipio 54 | 2741 | 111 | 400 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19101 | Municipio 54 | 2741 | 139 | 400 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 19231 | Municipio 54 | 2741 | 169 | 630 | 0.7925%
Distribuidora 2 | 52311 | Municipio 51 | 3079 | 1 | 50 | 0.7911%
Distribuidora 2 | 52381 | Municipio 51 | 3079 | 1 | 30 | 0.7911%
Distribuidora 2 | 52331 | Municipio 51 | 3079 | 1 | 15 | 0.7911%
Distribuidora 2 | 21331 | Municipio 40 | 3079 | 0 | 20 | 0.7911%
Distribuidora 2 | 24311 | Municipio 28 | 3079 | 1 | 25 | 0.7911%
Distribuidora 2 | 21351 | Municipio 40 | 3079 | 1 | 15 | 0.7911%
Distribuidora 2 | 21061 | Municipio 40 | 3079 | 82 | 250 | 0.7911%
Distribuidora 2 | 21381 | Municipio 40 | 3079 | 1 | 400 | 0.7911%
Distribuidora 2 | 21321 | Municipio 40 | 3079 | 1 | 25 | 0.7911%
Distribuidora 2 | 21311 | Municipio 40 | 3079 | 1 | 800 | 0.7911%
Distribuidora 2 | 21021 | Municipio 40 | 3079 | 228 | 250 | 0.7911%
Distribuidora 2 | 52391 | Municipio 51 | 3079 | 1 | 100 | 0.7911%
Distribuidora 2 | 05131 | Municipio 39 | 3916 | 0 | 50 | 0.7903%
Distribuidora 2 | 51391 | Municipio 41 | 1413 | 1 | 100 | 0.7841%
Distribuidora 2 | 51381 | Municipio 41 | 1413 | 0 | 25 | 0.7841%
Distribuidora 2 | 65051 | Municipio 22 | 3501 | 90 | 250 | 0.7798%
Distribuidora 2 | 65381 | Municipio 22 | 3501 | 0 | 100 | 0.7798%
Distribuidora 2 | 65041 | Municipio 22 | 3501 | 227 | 400 | 0.7798%
Distribuidora 2 | 65071 | Municipio 22 | 3501 | 23 | 630 | 0.7798%
Distribuidora 2 | 65031 | Municipio 22 | 3501 | 78 | 100 | 0.7798%
Distribuidora 2 | 05161 | Municipio 39 | 3881 | 146 | 250 | 0.7757%
Distribuidora 2 | 05101 | Municipio 39 | 3881 | 13 | 400 | 0.7757%
Distribuidora 2 | 05121 | Municipio 39 | 3881 | 116 | 250 | 0.7757%
Distribuidora 2 | 21031 | Municipio 40 | 3079 | 116 | 100 | 0.77%
Distribuidora 2 | 21051 | Municipio 40 | 3079 | 133 | 100 | 0.77%
Distribuidora 2 | 52351 | Municipio 51 | 3079 | 1 | 25 | 0.77%
Distribuidora 2 | 21071 | Municipio 40 | 3079 | 3 | 250 | 0.77%
Distribuidora 2 | 21041 | Municipio 40 | 3079 | 25 | 250 | 0.77%
Distribuidora 2 | 24391 | Municipio 28 | 3079 | 0 | 25 | 0.77%
Distribuidora 2 | 22161 | Municipio 24 | 6521 | 296 | 630 | 0.7665%
Distribuidora 2 | 22101 | Municipio 24 | 6521 | 10 | 50 | 0.7665%
Distribuidora 2 | 22031 | Municipio 24 | 6521 | 424 | 400 | 0.7665%
Distribuidora 2 | 22191 | Municipio 24 | 6521 | 210 | 250 | 0.7665%
Distribuidora 2 | 22181 | Municipio 24 | 6521 | 102 | 630 | 0.7665%
Distribuidora 2 | 62041 | Municipio 70 | 2496 | 0 | 50 | 0.7665%
Distribuidora 2 | 62051 | Municipio 70 | 2496 | 3 | 25 | 0.7665%
Distribuidora 2 | 61031 | Municipio 52 | 2459 | 68 | 100 | 0.7656%
Distribuidora 2 | 61021 | Municipio 52 | 2477 | 291 | 630 | 0.7559%
Distribuidora 2 | 15411 | Municipio 7 | 3915 | 1 | 160 | 0.7457%
Distribuidora 2 | 61161 | Municipio 52 | 2459 | 84 | 160 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 61101 | Municipio 52 | 2459 | 6 | 50 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 61221 | Municipio 52 | 2459 | 235 | 400 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 61191 | Municipio 52 | 2459 | 42 | 160 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 61131 | Municipio 52 | 2459 | 67 | 160 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 61081 | Municipio 52 | 2459 | 67 | 160 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 61091 | Municipio 52 | 2459 | 71 | 100 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 61581 | Municipio 52 | 2459 | 1 | 25 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 61481 | Municipio 52 | 2459 | 0 | 630 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 61591 | Municipio 52 | 2459 | 1 | 1250 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 61201 | Municipio 52 | 2459 | 6 | 50 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 61401 | Municipio 52 | 2459 | 1 | 50 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 61121 | Municipio 52 | 2459 | 48 | 100 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 61541 | Municipio 52 | 2459 | 1 | 25 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 61151 | Municipio 52 | 2459 | 49 | 100 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 61511 | Municipio 52 | 2459 | 2 | 50 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 61371 | Municipio 52 | 2459 | 1 | 25 | 0.7422%
Distribuidora 2 | 76381 | Municipio 65 | 3916 | 1 | 0 | 0.7314%
Distribuidora 2 | 19221 | Municipio 54 | 2741 | 0 | 630 | 0.7302%
Distribuidora 2 | 19011 | Municipio 54 | 2741 | 29 | 630 | 0.7302%
Distribuidora 2 | 19291 | Municipio 54 | 2741 | 19 | 630 | 0.7302%
Distribuidora 2 | 21391 | Municipio 40 | 3079 | 0 | 160 | 0.7278%
Distribuidora 2 | 66311 | Municipio 37 | 1457 | 0 | 25 | 0.7218%
Distribuidora 2 | 66411 | Municipio 37 | 1457 | 1 | 25 | 0.7218%
Distribuidora 2 | 05041 | Municipio 39 | 3881 | 5 | 630 | 0.7214%
Distribuidora 2 | 61041 | Municipio 52 | 2459 | 34 | 250 | 0.7188%
Distribuidora 2 | 28051 | Municipio 73 | 3502 | 4 | 100 | 0.702%
Distribuidora 2 | 28061 | Municipio 73 | 3502 | 7 | 160 | 0.702%
Distribuidora 2 | 28081 | Municipio 73 | 3502 | 88 | 100 | 0.702%
Distribuidora 2 | 28031 | Municipio 73 | 3502 | 104 | 160 | 0.702%
Distribuidora 2 | 28071 | Municipio 73 | 3502 | 14 | 50 | 0.702%
Distribuidora 2 | 28041 | Municipio 73 | 3502 | 31 | 400 | 0.702%
Distribuidora 2 | 28321 | Municipio 73 | 3502 | 2 | 400 | 0.702%
Distribuidora 2 | 28401 | Municipio 73 | 3502 | 1 | 400 | 0.702%
Distribuidora 2 | 28111 | Municipio 73 | 3502 | 24 | 100 | 0.702%
Distribuidora 2 | 28351 | Municipio 73 | 3502 | 1 | 160 | 0.702%
Distribuidora 2 | 28101 | Municipio 73 | 3502 | 31 | 100 | 0.702%
Distribuidora 2 | 28021 | Municipio 73 | 3502 | 5 | 100 | 0.702%
Distribuidora 2 | 61011 | Municipio 52 | 2459 | 276 | 630 | 0.6955%
Distribuidora 2 | 32481 | Municipio 42 | 3079 | 1 | 50 | 0.6856%
Distribuidora 2 | 32411 | Municipio 42 | 3079 | 1 | 50 | 0.6856%
Distribuidora 2 | 32471 | Municipio 42 | 3079 | 1 | 50 | 0.6856%
Distribuidora 2 | 24321 | Municipio 28 | 3079 | 0 | 100 | 0.6856%
Distribuidora 2 | 32101 | Municipio 42 | 3079 | 12 | 50 | 0.6856%
Distribuidora 2 | 32321 | Municipio 42 | 3079 | 1 | 25 | 0.6856%
Distribuidora 2 | 32361 | Municipio 42 | 3079 | 0 | 25 | 0.6856%
Distribuidora 2 | 32371 | Municipio 42 | 3079 | 1 | 25 | 0.6856%
Distribuidora 2 | 61261 | Municipio 52 | 2477 | 260 | 250 | 0.68%
Distribuidora 2 | 05461 | Municipio 39 | 3916 | 2 | 100 | 0.6726%
Distribuidora 2 | 19292 | Municipio 54 | 2741 | 0 | 630 | 0.6678%
Distribuidora 2 | 15421 | Municipio 7 | 3915 | 1 | 160 | 0.6657%
Distribuidora 2 | 45431 | Municipio 72 | 3079 | 1 | 25 | 0.6645%
Distribuidora 2 | 45411 | Municipio 72 | 3079 | 1 | 50 | 0.6645%
Distribuidora 2 | 22111 | Municipio 24 | 6520 | 6 | 630 | 0.6601%
Distribuidora 2 | 22091 | Municipio 24 | 6520 | 18 | 250 | 0.6601%
Distribuidora 2 | 22112 | Municipio 24 | 6520 | 23 | 630 | 0.6601%
Distribuidora 2 | 22121 | Municipio 24 | 6520 | 38 | 400 | 0.6601%
Distribuidora 2 | 22461 | Municipio 24 | 6520 | 1 | 25 | 0.6601%
Distribuidora 2 | 22381 | Municipio 24 | 6520 | 1 | 630 | 0.6601%
Distribuidora 2 | 22241 | Municipio 24 | 6520 | 1 | 50 | 0.6601%
Distribuidora 2 | 22321 | Municipio 24 | 6520 | 1 | 160 | 0.6601%
Distribuidora 2 | 22331 | Municipio 24 | 6520 | 0 | 250 | 0.6601%
Distribuidora 2 | 22201 | Municipio 24 | 6520 | 49 | 100 | 0.6601%
Distribuidora 2 | 22231 | Municipio 24 | 6520 | 2 | 25 | 0.6601%
Distribuidora 2 | 22831 | Municipio 24 | 6520 | 23 | 630 | 0.6601%
Distribuidora 2 | 22141 | Municipio 24 | 6520 | 50 | 250 | 0.6601%
Distribuidora 2 | 22151 | Municipio 24 | 6520 | 30 | 250 | 0.6601%
Distribuidora 2 | 28341 | Municipio 73 | 3502 | 2 | 25 | 0.6545%
Distribuidora 2 | 61061 | Municipio 52 | 2459 | 252 | 630 | 0.6487%
Distribuidora 2 | 51031 | Municipio 41 | 1413 | 50 | 160 | 0.6464%
Distribuidora 2 | 22531 | Municipio 24 | 6520 | 1 | 400 | 0.6313%
Distribuidora 2 | 22811 | Municipio 24 | 6520 | 52 | 315 | 0.6313%
Distribuidora 2 | 22131 | Municipio 24 | 6520 | 24 | 250 | 0.6313%
Distribuidora 2 | 22391 | Municipio 24 | 6520 | 1 | 25 | 0.6313%
Distribuidora 2 | 67061 | Municipio 44 | 2358 | 99 | 100 | 0.625%
Distribuidora 2 | 19162 | Municipio 54 | 2742 | 71 | 400 | 0.6242%
Distribuidora 2 | 19151 | Municipio 54 | 2742 | 74 | 400 | 0.6242%
Distribuidora 2 | 66401 | Municipio 37 | 1457 | 1 | 160 | 0.6214%
Distribuidora 2 | 22491 | Municipio 24 | 6521 | 1 | 50 | 0.6194%
Distribuidora 2 | 05391 | Municipio 39 | 3881 | 1 | 50 | 0.613%
Distribuidora 2 | 28331 | Municipio 73 | 3502 | 1 | 25 | 0.6071%
Distribuidora 2 | 67041 | Municipio 44 | 2358 | 14 | 50 | 0.6055%
Distribuidora 2 | 67071 | Municipio 44 | 2358 | 15 | 25 | 0.6055%
Distribuidora 2 | 67111 | Municipio 44 | 2358 | 12 | 100 | 0.6055%
Distribuidora 2 | 67081 | Municipio 44 | 2358 | 43 | 160 | 0.6055%
Distribuidora 2 | 67021 | Municipio 44 | 2358 | 375 | 250 | 0.6055%
Distribuidora 2 | 67011 | Municipio 44 | 2358 | 291 | 630 | 0.6055%
Distribuidora 2 | 67051 | Municipio 44 | 2358 | 247 | 250 | 0.6055%
Distribuidora 2 | 67391 | Municipio 44 | 2358 | 1 | 25 | 0.6055%
Distribuidora 2 | 67031 | Municipio 44 | 2358 | 82 | 100 | 0.6055%
Distribuidora 2 | 22441 | Municipio 24 | 6520 | 1 | 25 | 0.6025%
Distribuidora 2 | 19171 | Municipio 54 | 2742 | 164 | 400 | 0.5952%
Distribuidora 2 | 19181 | Municipio 54 | 2742 | 61 | 400 | 0.5952%
Distribuidora 2 | 19182 | Municipio 54 | 2742 | 34 | 400 | 0.5952%
Distribuidora 2 | 19172 | Municipio 54 | 2742 | 83 | 400 | 0.5952%
Distribuidora 2 | 19161 | Municipio 54 | 2742 | 0 | 400 | 0.5952%
Distribuidora 2 | 22591 | Municipio 24 | 6521 | 1 | 400 | 0.5826%
Distribuidora 2 | 19801 | Municipio 54 | 6520 | 1 | 50 | 0.5737%
Distribuidora 2 | 22451 | Municipio 24 | 6520 | 0 | 25 | 0.5737%
Distribuidora 2 | 21431 | Municipio 40 | 3079 | 1 | 100 | 0.559%
Distribuidora 2 | 21421 | Municipio 40 | 3079 | 0 | 1250 | 0.559%
Distribuidora 2 | 05051 | Municipio 39 | 3881 | 0 | 100 | 0.5587%
Distribuidora 2 | 22061 | Municipio 24 | 1451 | 2 | 25 | 0.5565%
Distribuidora 2 | 22261 | Municipio 24 | 1451 | 5 | 50 | 0.5565%
Distribuidora 2 | 22571 | Municipio 24 | 1451 | 1 | 25 | 0.5565%
Distribuidora 2 | 76341 | Municipio 65 | 3916 | 0 | 50 | 0.5549%
Distribuidora 2 | 76361 | Municipio 65 | 3916 | 1 | 100 | 0.5549%
Distribuidora 2 | 67091 | Municipio 44 | 2358 | 142 | 250 | 0.547%
Distribuidora 2 | 68321 | Municipio 64 | 2358 | 1 | 25 | 0.547%
Distribuidora 2 | 68311 | Municipio 64 | 2358 | 0 | 15 | 0.547%
Distribuidora 2 | 68011 | Municipio 64 | 2358 | 433 | 400 | 0.547%
Distribuidora 2 | 68021 | Municipio 64 | 2358 | 212 | 250 | 0.547%
Distribuidora 2 | 22551 | Municipio 24 | 1451 | 1 | 50 | 0.533%
Distribuidora 2 | 22361 | Municipio 24 | 1451 | 2 | 25 | 0.533%
Distribuidora 2 | 61561 | Municipio 52 | 2477 | 1 | 50 | 0.5282%
Distribuidora 2 | 61531 | Municipio 52 | 2477 | 1 | 25 | 0.5282%
Distribuidora 2 | 61181 | Municipio 52 | 2477 | 12 | 50 | 0.5282%
Distribuidora 2 | 61491 | Municipio 52 | 2477 | 1 | 200 | 0.5282%
Distribuidora 2 | 61501 | Municipio 52 | 2477 | 1 | 50 | 0.5282%
Distribuidora 2 | 61211 | Municipio 52 | 2477 | 2 | 50 | 0.5282%
Distribuidora 2 | 61571 | Municipio 52 | 2477 | 1 | 25 | 0.5282%
Distribuidora 2 | 61141 | Municipio 52 | 2477 | 46 | 160 | 0.5282%
Distribuidora 2 | 61391 | Municipio 52 | 2477 | 2 | 50 | 0.5282%
Distribuidora 2 | 61171 | Municipio 52 | 2477 | 14 | 100 | 0.5282%
Distribuidora 2 | 61051 | Municipio 52 | 2477 | 51 | 250 | 0.5282%
Distribuidora 2 | 61111 | Municipio 52 | 2477 | 26 | 250 | 0.5282%
Distribuidora 2 | 61231 | Municipio 52 | 2477 | 1 | 25 | 0.5282%
Distribuidora 2 | 67371 | Municipio 44 | 2358 | 1 | 25 | 0.5275%
Distribuidora 2 | 67341 | Municipio 44 | 2358 | 0 | 25 | 0.5275%
Distribuidora 2 | 67311 | Municipio 44 | 2358 | 4 | 25 | 0.5275%
Distribuidora 2 | 68331 | Municipio 64 | 2358 | 1 | 100 | 0.5275%
Distribuidora 2 | 22221 | Municipio 24 | 6520 | 8 | 250 | 0.5161%
Distribuidora 2 | 22351 | Municipio 24 | 6520 | 1 | 400 | 0.5161%
Distribuidora 2 | 22071 | Municipio 24 | 6520 | 85 | 250 | 0.5161%
Distribuidora 2 | 22421 | Municipio 24 | 1451 | 1 | 25 | 0.5096%
Distribuidora 2 | 22211 | Municipio 24 | 1451 | 7 | 160 | 0.5096%
Distribuidora 2 | 22601 | Municipio 24 | 6521 | 1 | 400 | 0.509%
Distribuidora 2 | 05171 | Municipio 39 | 3881 | 3 | 160 | 0.5045%
Distribuidora 2 | 32141 | Municipio 42 | 3078 | 1 | 400 | 0.4997%
Distribuidora 2 | 22041 | Municipio 24 | 1451 | 252 | 250 | 0.4861%
Distribuidora 2 | 22021 | Municipio 24 | 1451 | 278 | 400 | 0.4861%
Distribuidora 2 | 22011 | Municipio 24 | 1451 | 363 | 630 | 0.4861%
Distribuidora 2 | 22311 | Municipio 24 | 1451 | 1 | 25 | 0.4861%
Distribuidora 2 | 22172 | Municipio 24 | 1451 | 182 | 250 | 0.4861%
Distribuidora 2 | 22841 | Municipio 24 | 1451 | 9 | 50 | 0.4861%
Distribuidora 2 | 22171 | Municipio 24 | 1451 | 187 | 250 | 0.4861%
Distribuidora 2 | 22051 | Municipio 24 | 1451 | 223 | 250 | 0.4861%
Distribuidora 2 | 22271 | Municipio 24 | 1451 | 2 | 50 | 0.4861%
Distribuidora 2 | 28131 | Municipio 73 | 3501 | 0 | 15 | 0.4825%
Distribuidora 2 | 19021 | Municipio 54 | 2741 | 0 | 630 | 0.4809%
Distribuidora 2 | 19012 | Municipio 54 | 2741 | 38 | 630 | 0.4809%
Distribuidora 2 | 19301 | Municipio 54 | 2741 | 19 | 630 | 0.4809%
Distribuidora 2 | 19022 | Municipio 54 | 2741 | 23 | 630 | 0.4809%
Distribuidora 2 | 19302 | Municipio 54 | 2741 | 12 | 630 | 0.4809%
Distribuidora 2 | 15111 | Municipio 7 | 3915 | 58 | 250 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 15141 | Municipio 7 | 3915 | 49 | 100 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 72311 | Municipio 29 | 3915 | 1 | 30 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 15091 | Municipio 7 | 3915 | 4 | 160 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 15061 | Municipio 7 | 3915 | 113 | 400 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 05371 | Municipio 39 | 3915 | 1 | 160 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 40331 | Municipio 26 | 3915 | 1 | 50 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 15161 | Municipio 7 | 3915 | 5 | 160 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 15041 | Municipio 7 | 3915 | 35 | 250 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 15151 | Municipio 7 | 3915 | 1 | 15 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 15491 | Municipio 7 | 3915 | 1 | 50 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 15071 | Municipio 7 | 3915 | 278 | 250 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 15021 | Municipio 7 | 3915 | 397 | 400 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 15011 | Municipio 7 | 3915 | 158 | 400 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 15101 | Municipio 7 | 3915 | 123 | 250 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 40311 | Municipio 26 | 3915 | 1 | 10 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 05321 | Municipio 39 | 3915 | 1 | 10 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 40011 | Municipio 26 | 3915 | 156 | 160 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 40021 | Municipio 26 | 3915 | 230 | 250 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 40321 | Municipio 26 | 3915 | 0 | 25 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 05361 | Municipio 39 | 3915 | 1 | 50 | 0.4789%
Distribuidora 2 | 61321 | Municipio 52 | 2477 | 1 | 500 | 0.4776%
Distribuidora 2 | 46031 | Municipio 9 | 1413 | 2 | 25 | 0.4743%
Distribuidora 2 | 27121 | Municipio 43 | 1413 | 2 | 25 | 0.4743%
Distribuidora 2 | 22851 | Municipio 24 | 1451 | 4 | 100 | 0.4627%
Distribuidora 2 | 24361 | Municipio 28 | 3079 | 0 | 50 | 0.4535%
Distribuidora 2 | 15351 | Municipio 7 | 3915 | 1 | 25 | 0.4523%
Distribuidora 2 | 15501 | Municipio 7 | 3915 | 1 | 50 | 0.4523%
Distribuidora 2 | 72011 | Municipio 29 | 3915 | 179 | 250 | 0.4523%
Distribuidora 2 | 15051 | Municipio 7 | 3915 | 60 | 100 | 0.4523%
Distribuidora 2 | 15031 | Municipio 7 | 3915 | 333 | 630 | 0.4523%
Distribuidora 2 | 15131 | Municipio 7 | 3915 | 2 | 25 | 0.4523%
Distribuidora 2 | 15511 | Municipio 7 | 3915 | 1 | 25 | 0.4523%
Distribuidora 2 | 15341 | Municipio 7 | 3915 | 1 | 250 | 0.4523%
Distribuidora 2 | 15331 | Municipio 7 | 3915 | 1 | 250 | 0.4523%
Distribuidora 2 | 15121 | Municipio 7 | 3915 | 7 | 400 | 0.4523%
Distribuidora 2 | 15081 | Municipio 7 | 3915 | 16 | 100 | 0.4523%
Distribuidora 2 | 68031 | Municipio 64 | 2358 | 3 | 250 | 0.4495%
Distribuidora 2 | 66361 | Municipio 37 | 2357 | 1 | 25 | 0.4267%
Distribuidora 2 | 66391 | Municipio 37 | 2357 | 1 | 25 | 0.4267%
Distribuidora 2 | 66321 | Municipio 37 | 2357 | 1 | 50 | 0.4267%
Distribuidora 2 | 66381 | Municipio 37 | 2357 | 1 | 30 | 0.4267%
Distribuidora 2 | 66371 | Municipio 37 | 2357 | 2 | 25 | 0.4267%
Distribuidora 2 | 66051 | Municipio 37 | 2357 | 0 | 100 | 0.4267%
Distribuidora 2 | 05141 | Municipio 39 | 3915 | 1 | 50 | 0.4256%
Distribuidora 2 | 22611 | Municipio 24 | 1451 | 1 | 630 | 0.4158%
Distribuidora 2 | 32571 | Municipio 42 | 3079 | 0 | 400 | 0.4113%
Distribuidora 2 | 32461 | Municipio 42 | 3079 | 0 | 400 | 0.4113%
Distribuidora 2 | 61601 | Municipio 52 | 2477 | 1 | 100 | 0.4017%
Distribuidora 2 | 61411 | Municipio 52 | 2477 | 1 | 25 | 0.4017%
Distribuidora 2 | 61421 | Municipio 52 | 2477 | 0 | 125 | 0.4017%
Distribuidora 2 | 67121 | Municipio 44 | 2459 | 1 | 50 | 0.3917%
Distribuidora 2 | 19811 | Municipio 54 | 6520 | 3 | 250 | 0.372%
Distribuidora 2 | 21441 | Municipio 40 | 3079 | 0 | 400 | 0.3691%
Distribuidora 2 | 15361 | Municipio 7 | 3915 | 0 | 50 | 0.3456%
Distribuidora 2 | 61241 | Municipio 52 | 2459 | 0 | 25 | 0.345%
Distribuidora 2 | 32091 | Municipio 42 | 3068 | 39 | 100 | 0.3285%
Distribuidora 2 | 32381 | Municipio 42 | 3068 | 1 | 10 | 0.3285%
Distribuidora 2 | 32451 | Municipio 42 | 3068 | 1 | 25 | 0.3285%
Distribuidora 2 | 32061 | Municipio 42 | 3068 | 30 | 250 | 0.3285%
Distribuidora 2 | 76071 | Municipio 65 | 3916 | 2 | 250 | 0.3195%
Distribuidora 2 | 05191 | Municipio 39 | 3916 | 2 | 50 | 0.3195%
Distribuidora 2 | 15521 | Municipio 7 | 3915 | 1 | 25 | 0.3189%
Distribuidora 2 | 32351 | Municipio 42 | 3068 | 11 | 50 | 0.3179%
Distribuidora 2 | 65091 | Municipio 22 | 3079 | 2 | 50 | 0.3058%
Distribuidora 2 | 27131 | Municipio 43 | 1413 | 3 | 50 | 0.3022%
Distribuidora 2 | 61331 | Municipio 52 | 2477 | 0 | 25 | 0.3005%
Distribuidora 2 | 61341 | Municipio 52 | 2477 | 0 | 10 | 0.3005%
Distribuidora 2 | 61361 | Municipio 52 | 2477 | 0 | 15 | 0.3005%
Distribuidora 2 | 22891 | Municipio 24 | 1451 | 1 | 250 | 0.2985%
Distribuidora 2 | 15311 | Municipio 7 | 3915 | 0 | 400 | 0.2922%
Distribuidora 2 | 22881 | Municipio 24 | 6520 | 2 | 25 | 0.2856%
Distribuidora 2 | 02521 | Municipio 35 | 6396 | 1 | 50 | 0.2776%
Distribuidora 2 | 22901 | Municipio 24 | 6521 | 1 | 25 | 0.2515%
Distribuidora 2 | 22911 | Municipio 24 | 6521 | 23 | 400 | 0.2515%
Distribuidora 2 | 02111 | Municipio 35 | 6396 | 1 | 100 | 0.2449%
Distribuidora 2 | 15102 | Municipio 7 | 3915 | 209 | 250 | 0.2388%
Distribuidora 2 | 67141 | Municipio 44 | 2358 | 4 | 250 | 0.2351%
Distribuidora 2 | 27141 | Municipio 43 | 1413 | 290 | 630 | 0.2334%
Distribuidora 2 | 19311 | Municipio 54 | 2741 | 1 | 800 | 0.2316%
Distribuidora 2 | 32151 | Municipio 42 | 3078 | 1 | 100 | 0.2261%
Distribuidora 2 | 32531 | Municipio 42 | 3079 | 0 | 630 | 0.2214%
Distribuidora 2 | 21401 | Municipio 40 | 6260 | 1 | 1250 | 0.2209%
Distribuidora 2 | 22501 | Municipio 24 | 1453 | 0 | 500 | 0.2074%
Distribuidora 2 | 67321 | Municipio 44 | 2358 | 0 | 500 | 0.1961%
Distribuidora 2 | 66331 | Municipio 37 | 6179 | 1 | 0 | 0.1871%
Distribuidora 2 | 43311 | Municipio 60 | 3078 | 1 | 100 | 0.187%
Distribuidora 2 | 32561 | Municipio 42 | 3079 | 0 | 630 | 0.1792%
Distribuidora 2 | 32551 | Municipio 42 | 3079 | 0 | 630 | 0.1792%
Distribuidora 2 | 05181 | Municipio 39 | 3915 | 2 | 50 | 0.1588%
Distribuidora 2 | 33031 | Municipio 40 | 3079 | 37 | 160 | 0.1581%
Distribuidora 2 | 43032 | Municipio 60 | 3078 | 23 | 400 | 0.1479%
Distribuidora 2 | 22641 | Municipio 24 | 6521 | 1 | 0 | 0.1411%
Distribuidora 2 | 21091 | Municipio 40 | 3079 | 1 | 100 | 0.137%
Distribuidora 2 | 28091 | Municipio 73 | 3502 | 10 | 50 | 0.1328%
Distribuidora 2 | 66031 | Municipio 37 | 1457 | 0 | 500 | 0.1194%
Distribuidora 2 | 21081 | Municipio 40 | 3079 | 4 | 50 | 0.1159%
Distribuidora 2 | 22871 | Municipio 24 | 6520 | 1 | 75 | 0.1128%
Distribuidora 2 | 72321 | Municipio 29 | 3915 | 1 | 250 | 0.1055%
Distribuidora 2 | 32161 | Municipio 42 | 3079 | 1 | 25 | 0.09475%
Distribuidora 2 | 22631 | Municipio 24 | 6620 | 2 | 0 | 0.08657%
Distribuidora 2 | 24441 | Municipio 28 | 9518 | 0 | 0 | 0.08028%
Distribuidora 2 | 24431 | Municipio 28 | 3079 | 0 | 0 | 0.07365%
Distribuidora 2 | 24421 | Municipio 28 | 3079 | 1 | 0 | 0.07365%
Distribuidora 2 | 21461 | Municipio 40 | 3079 | 1 | 0 | 0.05254%
Distribuidora 2 | 65441 | Municipio 22 | 3079 | 1 | 0 | 0.05254%
Distribuidora 2 | 40031 | Municipio 26 | 3915 | 1 | 50 | 0.0521%
Distribuidora 2 | 32591 | Municipio 42 | 3068 | 1 | 250 | 0.04363%
Distribuidora 2 | 22341 | Municipio 24 | 1453 | 0 | 100 | 0.03346%
Distribuidora 1 | 49021 | Municipio 3 | 1379 | 1 | 25 | 0.8827%
Distribuidora 1 | 49341 | Municipio 3 | 1379 | 1 | 10 | 0.8827%
Distribuidora 1 | 49071 | Municipio 3 | 1379 | 21 | 50 | 0.8827%
Distribuidora 1 | 49011 | Municipio 3 | 1379 | 63 | 630 | 0.8827%
Distribuidora 1 | 49061 | Municipio 3 | 1379 | 7 | 25 | 0.8827%
Distribuidora 1 | 49051 | Municipio 3 | 1379 | 9 | 25 | 0.8827%
Distribuidora 1 | 49041 | Municipio 3 | 1379 | 7 | 25 | 0.8827%
Distribuidora 1 | 49031 | Municipio 3 | 1379 | 0 | 25 | 0.8827%
Distribuidora 1 | 49311 | Municipio 3 | 1379 | 1 | 75 | 0.8618%
Distribuidora 1 | 49331 | Municipio 3 | 1379 | 1 | 50 | 0.8408%
Distribuidora 1 | 49351 | Municipio 3 | 1379 | 2 | 25 | 0.8408%
Distribuidora 1 | 25181 | Municipio 19 | 1379 | 5 | 50 | 0.8199%
Distribuidora 1 | 25231 | Municipio 19 | 1379 | 8 | 15 | 0.8199%
Distribuidora 1 | 25481 | Municipio 19 | 1379 | 4 | 15 | 0.8199%
Distribuidora 1 | 25581 | Municipio 19 | 1379 | 21 | 100 | 0.8199%
Distribuidora 1 | 25441 | Municipio 19 | 1379 | 18 | 50 | 0.8199%
Distribuidora 1 | 25431 | Municipio 19 | 1379 | 17 | 50 | 0.8199%
Distribuidora 1 | 25171 | Municipio 19 | 1379 | 4 | 25 | 0.8199%
Distribuidora 1 | 25071 | Municipio 19 | 1379 | 11 | 20 | 0.8199%
Distribuidora 1 | 25101 | Municipio 19 | 1379 | 11 | 25 | 0.8199%
Distribuidora 1 | 25191 | Municipio 19 | 1379 | 7 | 25 | 0.8199%
Distribuidora 1 | 25281 | Municipio 19 | 1379 | 6 | 15 | 0.8199%
Distribuidora 1 | 25081 | Municipio 19 | 1379 | 11 | 25 | 0.8199%
Distribuidora 1 | 25591 | Municipio 19 | 1379 | 0 | 25 | 0.8199%
Distribuidora 1 | 25681 | Municipio 19 | 1379 | 1 | 50 | 0.8199%
Distribuidora 1 | 25331 | Municipio 19 | 1379 | 0 | 50 | 0.8199%
Distribuidora 1 | 25661 | Municipio 19 | 1379 | 1 | 25 | 0.8199%
Distribuidora 1 | 25241 | Municipio 19 | 1379 | 15 | 50 | 0.799%
Distribuidora 1 | 25341 | Municipio 19 | 1379 | 12 | 25 | 0.799%
Distribuidora 1 | 25121 | Municipio 19 | 1379 | 14 | 25 | 0.799%
Distribuidora 1 | 25201 | Municipio 19 | 1379 | 7 | 50 | 0.799%
Distribuidora 1 | 25271 | Municipio 19 | 1379 | 14 | 100 | 0.799%
Distribuidora 1 | 25611 | Municipio 19 | 1379 | 1 | 25 | 0.799%
Distribuidora 1 | 25061 | Municipio 19 | 1379 | 10 | 50 | 0.799%
Distribuidora 1 | 25141 | Municipio 19 | 1379 | 15 | 50 | 0.799%
Distribuidora 1 | 25461 | Municipio 19 | 1379 | 9 | 25 | 0.799%
Distribuidora 1 | 25391 | Municipio 19 | 1379 | 1 | 10 | 0.799%
Distribuidora 1 | 25131 | Municipio 19 | 1379 | 11 | 25 | 0.799%
Distribuidora 1 | 25151 | Municipio 19 | 1379 | 13 | 160 | 0.799%
Distribuidora 1 | 25111 | Municipio 19 | 1379 | 9 | 50 | 0.799%
Distribuidora 1 | 29071 | Municipio 34 | 1379 | 37 | 100 | 0.799%
Distribuidora 1 | 25561 | Municipio 19 | 1379 | 3 | 75 | 0.799%
Distribuidora 1 | 74081 | Municipio 71 | 5323 | 1 | 50 | 0.7711%
Distribuidora 1 | 74091 | Municipio 71 | 5323 | 6 | 50 | 0.7711%
Distribuidora 1 | 74341 | Municipio 71 | 5323 | 1 | 25 | 0.7474%
Distribuidora 1 | 25421 | Municipio 19 | 1379 | 0 | 25 | 0.7361%
Distribuidora 1 | 74011 | Municipio 71 | 5323 | 66 | 250 | 0.7237%
Distribuidora 1 | 74041 | Municipio 71 | 5323 | 42 | 100 | 0.7237%
Distribuidora 1 | 74351 | Municipio 71 | 5323 | 1 | 160 | 0.7237%
Distribuidora 1 | 74031 | Municipio 71 | 5323 | 223 | 400 | 0.7237%
Distribuidora 1 | 74121 | Municipio 71 | 5323 | 63 | 250 | 0.7237%
Distribuidora 1 | 74012 | Municipio 71 | 5323 | 132 | 160 | 0.7237%
Distribuidora 1 | 74021 | Municipio 71 | 5323 | 336 | 250 | 0.7237%
Distribuidora 1 | 74071 | Municipio 71 | 5323 | 160 | 400 | 0.7237%
Distribuidora 1 | 38361 | Municipio 14 | 5323 | 0 | 10 | 0.7237%
Distribuidora 1 | 74051 | Municipio 71 | 5323 | 67 | 100 | 0.7237%
Distribuidora 1 | 74072 | Municipio 71 | 5323 | 172 | 200 | 0.7237%
Distribuidora 1 | 74061 | Municipio 71 | 5323 | 146 | 250 | 0.7237%
Distribuidora 1 | 38011 | Municipio 14 | 5323 | 0 | 315 | 0.7237%
Distribuidora 1 | 74151 | Municipio 71 | 5323 | 1 | 160 | 0.7237%
Distribuidora 1 | 38021 | Municipio 14 | 5323 | 272 | 400 | 0.7237%
Distribuidora 1 | 74141 | Municipio 71 | 5323 | 43 | 100 | 0.7237%
Distribuidora 1 | 38331 | Municipio 14 | 5323 | 2 | 15 | 0.7%
Distribuidora 1 | 38311 | Municipio 14 | 5323 | 1 | 10 | 0.7%
Distribuidora 1 | 74131 | Municipio 71 | 5323 | 158 | 250 | 0.7%
Distribuidora 1 | 38371 | Municipio 14 | 5323 | 1 | 630 | 0.7%
Distribuidora 1 | 74411 | Municipio 71 | 5323 | 1 | 400 | 0.7%
Distribuidora 1 | 38341 | Municipio 14 | 5323 | 1 | 15 | 0.6762%
Distribuidora 1 | 38411 | Municipio 14 | 5323 | 1 | 25 | 0.6762%
Distribuidora 1 | 38391 | Municipio 14 | 5323 | 1 | 25 | 0.6762%
Distribuidora 1 | 38351 | Municipio 14 | 5323 | 1 | 160 | 0.6762%
Distribuidora 1 | 25371 | Municipio 19 | 1379 | 1 | 100 | 0.6733%
Distribuidora 1 | 25721 | Municipio 19 | 1379 | 2 | 30 | 0.6733%
Distribuidora 1 | 41351 | Municipio 4 | 1567 | 0 | 25 | 0.6511%
Distribuidora 1 | 41151 | Municipio 4 | 1567 | 6 | 25 | 0.6511%
Distribuidora 1 | 41171 | Municipio 4 | 1567 | 2 | 25 | 0.6511%
Distribuidora 1 | 41061 | Municipio 4 | 1567 | 330 | 250 | 0.6511%
Distribuidora 1 | 23031 | Municipio 67 | 1799 | 1 | 10 | 0.6473%
Distribuidora 1 | 23341 | Municipio 67 | 1799 | 2 | 50 | 0.6473%
Distribuidora 1 | 23351 | Municipio 67 | 1799 | 1 | 160 | 0.6473%
Distribuidora 1 | 07331 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 15 | 0.6473%
Distribuidora 1 | 07541 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 50 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 07551 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 25 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 07561 | Municipio 68 | 1799 | 0 | 25 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 07571 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 500 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 07581 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 25 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 07591 | Municipio 68 | 1799 | 2 | 25 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 07601 | Municipio 68 | 1799 | 0 | 25 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 07531 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 50 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 07391 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 25 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 07381 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 25 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 07371 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 25 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 07321 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 100 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 07361 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 25 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 07351 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 50 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 07341 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 25 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 07401 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 25 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 23021 | Municipio 67 | 1799 | 22 | 100 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 23011 | Municipio 67 | 1799 | 202 | 250 | 0.6361%
Distribuidora 1 | 41311 | Municipio 4 | 1567 | 0 | 25 | 0.6326%
Distribuidora 1 | 41031 | Municipio 4 | 1567 | 354 | 400 | 0.6326%
Distribuidora 1 | 41111 | Municipio 4 | 1567 | 111 | 400 | 0.6326%
Distribuidora 1 | 41121 | Municipio 4 | 1567 | 0 | 250 | 0.6326%
Distribuidora 1 | 41131 | Municipio 4 | 1567 | 11 | 100 | 0.6326%
Distribuidora 1 | 41051 | Municipio 4 | 1567 | 163 | 100 | 0.6326%
Distribuidora 1 | 41161 | Municipio 4 | 1567 | 92 | 400 | 0.6326%
Distribuidora 1 | 41091 | Municipio 4 | 1567 | 87 | 400 | 0.6326%
Distribuidora 1 | 41101 | Municipio 4 | 1567 | 281 | 630 | 0.6326%
Distribuidora 1 | 41141 | Municipio 4 | 1567 | 17 | 25 | 0.6326%
Distribuidora 1 | 41071 | Municipio 4 | 1567 | 111 | 400 | 0.6326%
Distribuidora 1 | 41181 | Municipio 4 | 1567 | 5 | 50 | 0.6326%
Distribuidora 1 | 41321 | Municipio 4 | 1567 | 1 | 160 | 0.6326%
Distribuidora 1 | 08371 | Municipio 47 | 5323 | 1 | 25 | 0.6288%
Distribuidora 1 | 04331 | Municipio 56 | 1761 | 1 | 10 | 0.6266%
Distribuidora 1 | 04311 | Municipio 56 | 1761 | 1 | 25 | 0.6266%
Distribuidora 1 | 04031 | Municipio 56 | 1761 | 219 | 250 | 0.6144%
Distribuidora 1 | 41011 | Municipio 4 | 1567 | 99 | 630 | 0.614%
Distribuidora 1 | 41341 | Municipio 4 | 1567 | 1 | 630 | 0.614%
Distribuidora 1 | 64021 | Municipio 25 | 1567 | 238 | 250 | 0.614%
Distribuidora 1 | 06091 | Municipio 12 | 1590 | 8 | 160 | 0.6061%
Distribuidora 1 | 37361 | Municipio 27 | 4623 | 0 | 50 | 0.6053%
Distribuidora 1 | 37071 | Municipio 27 | 4623 | 8 | 100 | 0.6053%
Distribuidora 1 | 37051 | Municipio 27 | 4623 | 18 | 125 | 0.6053%
Distribuidora 1 | 37101 | Municipio 27 | 4623 | 3 | 25 | 0.6053%
Distribuidora 1 | 63071 | Municipio 49 | 4623 | 3 | 25 | 0.6053%
Distribuidora 1 | 63091 | Municipio 49 | 4623 | 115 | 400 | 0.6053%
Distribuidora 1 | 63031 | Municipio 49 | 4623 | 294 | 630 | 0.6053%
Distribuidora 1 | 63061 | Municipio 49 | 4623 | 5 | 50 | 0.6053%
Distribuidora 1 | 63321 | Municipio 49 | 4623 | 1 | 25 | 0.6053%
Distribuidora 1 | 63021 | Municipio 49 | 4623 | 294 | 630 | 0.6053%
Distribuidora 1 | 63081 | Municipio 49 | 4623 | 50 | 160 | 0.6053%
Distribuidora 1 | 63311 | Municipio 49 | 4623 | 1 | 25 | 0.6053%
Distribuidora 1 | 63011 | Municipio 49 | 4623 | 353 | 400 | 0.6053%
Distribuidora 1 | 63051 | Municipio 49 | 4623 | 12 | 100 | 0.6053%
Distribuidora 1 | 63041 | Municipio 49 | 4623 | 4 | 25 | 0.6053%
Distribuidora 1 | 64311 | Municipio 25 | 1567 | 1 | 25 | 0.5955%
Distribuidora 1 | 64011 | Municipio 25 | 1567 | 257 | 250 | 0.5955%
Distribuidora 1 | 06411 | Municipio 12 | 1590 | 1 | 50 | 0.595%
Distribuidora 1 | 06401 | Municipio 12 | 1590 | 1 | 50 | 0.595%
Distribuidora 1 | 06381 | Municipio 12 | 1590 | 0 | 25 | 0.595%
Distribuidora 1 | 06111 | Municipio 12 | 1590 | 47 | 160 | 0.595%
Distribuidora 1 | 06201 | Municipio 12 | 1590 | 3 | 100 | 0.595%
Distribuidora 1 | 06211 | Municipio 12 | 1590 | 77 | 630 | 0.595%
Distribuidora 1 | 06131 | Municipio 12 | 1590 | 8 | 100 | 0.595%
Distribuidora 1 | 06171 | Municipio 12 | 1590 | 10 | 50 | 0.595%
Distribuidora 1 | 06141 | Municipio 12 | 1590 | 10 | 100 | 0.595%
Distribuidora 1 | 06181 | Municipio 12 | 1590 | 24 | 100 | 0.595%
Distribuidora 1 | 06081 | Municipio 12 | 1590 | 40 | 100 | 0.595%
Distribuidora 1 | 06051 | Municipio 12 | 1590 | 215 | 160 | 0.595%
Distribuidora 1 | 06061 | Municipio 12 | 1590 | 212 | 250 | 0.595%
Distribuidora 1 | 06161 | Municipio 12 | 1590 | 19 | 50 | 0.595%
Distribuidora 1 | 06191 | Municipio 12 | 1590 | 19 | 100 | 0.5839%
Distribuidora 1 | 06151 | Municipio 12 | 1590 | 32 | 100 | 0.5839%
Distribuidora 1 | 04041 | Municipio 56 | 1761 | 141 | 125 | 0.578%
Distribuidora 1 | 04021 | Municipio 56 | 1761 | 263 | 400 | 0.578%
Distribuidora 1 | 04011 | Municipio 56 | 1761 | 310 | 250 | 0.578%
Distribuidora 1 | 06101 | Municipio 12 | 1590 | 7 | 250 | 0.5728%
Distribuidora 1 | 06231 | Municipio 12 | 1590 | 110 | 250 | 0.5728%
Distribuidora 1 | 06311 | Municipio 12 | 1590 | 1 | 25 | 0.5728%
Distribuidora 1 | 09131 | Municipio 59 | 1482 | 4 | 100 | 0.5686%
Distribuidora 1 | 09311 | Municipio 59 | 1482 | 1 | 50 | 0.5686%
Distribuidora 1 | 09361 | Municipio 59 | 1482 | 1 | 25 | 0.5686%
Distribuidora 1 | 58021 | Municipio 66 | 1519 | 147 | 100 | 0.5585%
Distribuidora 1 | 70321 | Municipio 48 | 1761 | 1 | 50 | 0.5538%
Distribuidora 1 | 70331 | Municipio 48 | 1761 | 0 | 25 | 0.5538%
Distribuidora 1 | 70011 | Municipio 48 | 1761 | 311 | 400 | 0.5538%
Distribuidora 1 | 70021 | Municipio 48 | 1761 | 182 | 250 | 0.5538%
Distribuidora 1 | 70051 | Municipio 48 | 1761 | 198 | 160 | 0.5538%
Distribuidora 1 | 70311 | Municipio 48 | 1761 | 1 | 100 | 0.5538%
Distribuidora 1 | 70041 | Municipio 48 | 1761 | 98 | 160 | 0.5538%
Distribuidora 1 | 70341 | Municipio 48 | 1761 | 1 | 25 | 0.5538%
Distribuidora 1 | 70061 | Municipio 48 | 1761 | 100 | 250 | 0.5538%
Distribuidora 1 | 70031 | Municipio 48 | 1761 | 167 | 160 | 0.5538%
Distribuidora 1 | 38381 | Municipio 14 | 5022 | 2 | 75 | 0.5531%
Distribuidora 1 | 74111 | Municipio 71 | 5022 | 5 | 50 | 0.5531%
Distribuidora 1 | 06361 | Municipio 12 | 1590 | 1 | 25 | 0.5505%
Distribuidora 1 | 06351 | Municipio 12 | 1590 | 0 | 50 | 0.5505%
Distribuidora 1 | 06321 | Municipio 12 | 1590 | 1 | 25 | 0.5505%
Distribuidora 1 | 06421 | Municipio 12 | 1590 | 1 | 25 | 0.5505%
Distribuidora 1 | 23321 | Municipio 67 | 1799 | 1 | 50 | 0.5463%
Distribuidora 1 | 09321 | Municipio 59 | 1482 | 1 | 25 | 0.5458%
Distribuidora 1 | 09071 | Municipio 59 | 1482 | 161 | 160 | 0.5458%
Distribuidora 1 | 09091 | Municipio 59 | 1482 | 3 | 50 | 0.5458%
Distribuidora 1 | 41072 | Municipio 4 | 1567 | 121 | 250 | 0.5399%
Distribuidora 1 | 10061 | Municipio 57 | 1501 | 2 | 25 | 0.5361%
Distribuidora 1 | 74321 | Municipio 71 | 5022 | 0 | 250 | 0.535%
Distribuidora 1 | 74311 | Municipio 71 | 5022 | 1 | 50 | 0.535%
Distribuidora 1 | 74361 | Municipio 71 | 5022 | 1 | 25 | 0.535%
Distribuidora 1 | 09011 | Municipio 59 | 1482 | 114 | 160 | 0.5344%
Distribuidora 1 | 09041 | Municipio 59 | 1482 | 47 | 250 | 0.5344%
Distribuidora 1 | 09111 | Municipio 59 | 1482 | 33 | 250 | 0.5344%
Distribuidora 1 | 09031 | Municipio 59 | 1482 | 242 | 250 | 0.5344%
Distribuidora 1 | 09101 | Municipio 59 | 1482 | 149 | 250 | 0.5344%
Distribuidora 1 | 09081 | Municipio 59 | 1482 | 5 | 100 | 0.5344%
Distribuidora 1 | 09061 | Municipio 59 | 1482 | 101 | 160 | 0.5344%
Distribuidora 1 | 09121 | Municipio 59 | 1482 | 96 | 250 | 0.5344%
Distribuidora 1 | 09051 | Municipio 59 | 1482 | 103 | 100 | 0.5344%
Distribuidora 1 | 09021 | Municipio 59 | 1482 | 201 | 250 | 0.5344%
Distribuidora 1 | 55311 | Municipio 58 | 1519 | 1 | 100 | 0.5293%
Distribuidora 1 | 55011 | Municipio 58 | 1519 | 178 | 250 | 0.5293%
Distribuidora 1 | 55041 | Municipio 58 | 1519 | 8 | 100 | 0.5293%
Distribuidora 1 | 55031 | Municipio 58 | 1519 | 179 | 160 | 0.5293%
Distribuidora 1 | 58011 | Municipio 66 | 1519 | 153 | 160 | 0.5293%
Distribuidora 1 | 55021 | Municipio 58 | 1519 | 132 | 160 | 0.5293%
Distribuidora 1 | 71021 | Municipio 18 | 1472 | 2 | 10 | 0.5288%
Distribuidora 1 | 10081 | Municipio 57 | 1501 | 2 | 50 | 0.5261%
Distribuidora 1 | 41162 | Municipio 4 | 1567 | 0 | 400 | 0.5214%
Distribuidora 1 | 74391 | Municipio 71 | 5022 | 1 | 25 | 0.5168%
Distribuidora 1 | 74401 | Municipio 71 | 5022 | 1 | 25 | 0.5168%
Distribuidora 1 | 74371 | Municipio 71 | 5022 | 1 | 25 | 0.5168%
Distribuidora 1 | 10331 | Municipio 57 | 1501 | 0 | 25 | 0.516%
Distribuidora 1 | 10041 | Municipio 57 | 1501 | 64 | 630 | 0.516%
Distribuidora 1 | 10021 | Municipio 57 | 1501 | 276 | 250 | 0.516%
Distribuidora 1 | 10051 | Municipio 57 | 1501 | 9 | 100 | 0.516%
Distribuidora 1 | 71011 | Municipio 18 | 1472 | 183 | 160 | 0.5147%
Distribuidora 1 | 56321 | Municipio 1 | 1519 | 1 | 400 | 0.5146%
Distribuidora 1 | 56011 | Municipio 1 | 1519 | 172 | 100 | 0.5146%
Distribuidora 1 | 07481 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 25 | 0.5127%
Distribuidora 1 | 07491 | Municipio 68 | 1799 | 2 | 100 | 0.5127%
Distribuidora 1 | 07521 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 25 | 0.5127%
Distribuidora 1 | 07611 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 800 | 0.5127%
Distribuidora 1 | 07471 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 25 | 0.5127%
Distribuidora 1 | 07501 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 25 | 0.5127%
Distribuidora 1 | 07061 | Municipio 68 | 1799 | 2 | 25 | 0.5127%
Distribuidora 1 | 07031 | Municipio 68 | 1799 | 106 | 160 | 0.5127%
Distribuidora 1 | 07051 | Municipio 68 | 1799 | 25 | 100 | 0.5127%
Distribuidora 1 | 38321 | Municipio 14 | 5323 | 0 | 25 | 0.5102%
Distribuidora 1 | 17311 | Municipio 32 | 4622 | 1 | 400 | 0.5086%
Distribuidora 1 | 42161 | Municipio 61 | 4622 | 10 | 100 | 0.5086%
Distribuidora 1 | 17161 | Municipio 32 | 4622 | 5 | 50 | 0.5086%
Distribuidora 1 | 17401 | Municipio 32 | 4622 | 0 | 25 | 0.5086%
Distribuidora 1 | 17041 | Municipio 32 | 4622 | 204 | 160 | 0.5086%
Distribuidora 1 | 17021 | Municipio 32 | 4622 | 68 | 250 | 0.5086%
Distribuidora 1 | 17151 | Municipio 32 | 4622 | 20 | 400 | 0.5086%
Distribuidora 1 | 17091 | Municipio 32 | 4622 | 4 | 25 | 0.5086%
Distribuidora 1 | 17211 | Municipio 32 | 4622 | 0 | 50 | 0.5086%
Distribuidora 1 | 42241 | Municipio 61 | 4622 | 11 | 25 | 0.5086%
Distribuidora 1 | 17022 | Municipio 32 | 4622 | 211 | 250 | 0.5086%
Distribuidora 1 | 17071 | Municipio 32 | 4622 | 2 | 250 | 0.5086%
Distribuidora 1 | 17141 | Municipio 32 | 4622 | 17 | 160 | 0.5086%
Distribuidora 1 | 37111 | Municipio 27 | 4623 | 155 | 400 | 0.507%
Distribuidora 1 | 37081 | Municipio 27 | 4623 | 6 | 50 | 0.507%
Distribuidora 1 | 37331 | Municipio 27 | 4623 | 0 | 50 | 0.507%
Distribuidora 1 | 37022 | Municipio 27 | 4623 | 1 | 250 | 0.507%
Distribuidora 1 | 37031 | Municipio 27 | 4623 | 61 | 160 | 0.507%
Distribuidora 1 | 37011 | Municipio 27 | 4623 | 304 | 400 | 0.507%
Distribuidora 1 | 37041 | Municipio 27 | 4623 | 138 | 400 | 0.507%
Distribuidora 1 | 37141 | Municipio 27 | 4623 | 138 | 400 | 0.507%
Distribuidora 1 | 37061 | Municipio 27 | 4623 | 16 | 100 | 0.507%
Distribuidora 1 | 37131 | Municipio 27 | 4623 | 6 | 160 | 0.507%
Distribuidora 1 | 37121 | Municipio 27 | 4623 | 6 | 100 | 0.507%
Distribuidora 1 | 37091 | Municipio 27 | 4623 | 4 | 25 | 0.507%
Distribuidora 1 | 37021 | Municipio 27 | 4623 | 189 | 250 | 0.507%
Distribuidora 1 | 37341 | Municipio 27 | 4623 | 1 | 100 | 0.507%
Distribuidora 1 | 10351 | Municipio 57 | 1501 | 2 | 25 | 0.506%
Distribuidora 1 | 10391 | Municipio 57 | 1501 | 1 | 25 | 0.506%
Distribuidora 1 | 10381 | Municipio 57 | 1501 | 0 | 100 | 0.506%
Distribuidora 1 | 10371 | Municipio 57 | 1501 | 2 | 50 | 0.506%
Distribuidora 1 | 10011 | Municipio 57 | 1501 | 150 | 100 | 0.506%
Distribuidora 1 | 10401 | Municipio 57 | 1501 | 1 | 100 | 0.506%
Distribuidora 1 | 10361 | Municipio 57 | 1501 | 1 | 10 | 0.506%
Distribuidora 1 | 71321 | Municipio 18 | 1472 | 1 | 10 | 0.5006%
Distribuidora 1 | 64031 | Municipio 25 | 1472 | 16 | 250 | 0.5006%
Distribuidora 1 | 71311 | Municipio 18 | 1472 | 1 | 15 | 0.5006%
Distribuidora 1 | 75341 | Municipio 30 | 1472 | 1 | 100 | 0.5006%
Distribuidora 1 | 06031 | Municipio 12 | 1590 | 27 | 250 | 0.495%
Distribuidora 1 | 75021 | Municipio 30 | 1520 | 272 | 250 | 0.4911%
Distribuidora 1 | 75011 | Municipio 30 | 1520 | 308 | 400 | 0.4911%
Distribuidora 1 | 37321 | Municipio 27 | 4623 | 0 | 160 | 0.4906%
Distribuidora 1 | 37391 | Municipio 27 | 4623 | 1 | 400 | 0.4906%
Distribuidora 1 | 07411 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 10 | 0.4902%
Distribuidora 1 | 07071 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 100 | 0.4902%
Distribuidora 1 | 07421 | Municipio 68 | 1799 | 2 | 10 | 0.4902%
Distribuidora 1 | 07441 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 25 | 0.4902%
Distribuidora 1 | 07091 | Municipio 68 | 1799 | 2 | 15 | 0.4902%
Distribuidora 1 | 42041 | Municipio 61 | 4622 | 134 | 160 | 0.4867%
Distribuidora 1 | 41012 | Municipio 4 | 1567 | 1 | 630 | 0.4843%
Distribuidora 1 | 74331 | Municipio 71 | 5022 | 1 | 250 | 0.4806%
Distribuidora 1 | 07011 | Municipio 68 | 1799 | 310 | 250 | 0.479%
Distribuidora 1 | 75361 | Municipio 30 | 1520 | 1 | 160 | 0.4779%
Distribuidora 1 | 75311 | Municipio 30 | 1520 | 1 | 25 | 0.4779%
Distribuidora 1 | 75321 | Municipio 30 | 1520 | 1 | 25 | 0.4779%
Distribuidora 1 | 10071 | Municipio 57 | 1501 | 5 | 50 | 0.4759%
Distribuidora 1 | 69061 | Municipio 11 | 1381 | 4 | 50 | 0.4758%
Distribuidora 1 | 06021 | Municipio 12 | 1590 | 209 | 500 | 0.4728%
Distribuidora 1 | 06221 | Municipio 12 | 1590 | 48 | 250 | 0.4728%
Distribuidora 1 | 34361 | Municipio 62 | 5023 | 1 | 630 | 0.4693%
Distribuidora 1 | 34021 | Municipio 62 | 5023 | 173 | 160 | 0.4693%
Distribuidora 1 | 34031 | Municipio 62 | 5023 | 99 | 160 | 0.4693%
Distribuidora 1 | 34011 | Municipio 62 | 5023 | 233 | 250 | 0.4693%
Distribuidora 1 | 07021 | Municipio 68 | 1799 | 118 | 200 | 0.4678%
Distribuidora 1 | 23331 | Municipio 67 | 1799 | 0 | 25 | 0.4678%
Distribuidora 1 | 07041 | Municipio 68 | 1799 | 117 | 160 | 0.4678%
Distribuidora 1 | 17012 | Municipio 32 | 4622 | 399 | 400 | 0.4649%
Distribuidora 1 | 17331 | Municipio 32 | 4622 | 0 | 50 | 0.4649%
Distribuidora 1 | 17011 | Municipio 32 | 4622 | 106 | 400 | 0.4649%
Distribuidora 1 | 17201 | Municipio 32 | 4622 | 83 | 630 | 0.4649%
Distribuidora 1 | 17031 | Municipio 32 | 4622 | 22 | 630 | 0.4649%
Distribuidora 1 | 17131 | Municipio 32 | 4622 | 129 | 400 | 0.4649%
Distribuidora 1 | 42281 | Municipio 61 | 4622 | 27 | 250 | 0.4649%
Distribuidora 1 | 17032 | Municipio 32 | 4622 | 401 | 630 | 0.4649%
Distribuidora 1 | 17191 | Municipio 32 | 4622 | 63 | 630 | 0.4649%
Distribuidora 1 | 17171 | Municipio 32 | 4622 | 36 | 400 | 0.4649%
Distribuidora 1 | 57011 | Municipio 45 | 1520 | 150 | 100 | 0.4646%
Distribuidora 1 | 25751 | Municipio 19 | 1379 | 4 | 50 | 0.4639%
Distribuidora 1 | 29151 | Municipio 34 | 1379 | 1 | 15 | 0.4639%
Distribuidora 1 | 29141 | Municipio 34 | 1379 | 3 | 50 | 0.4639%
Distribuidora 1 | 74291 | Municipio 71 | 5022 | 3 | 40 | 0.4625%
Distribuidora 1 | 74251 | Municipio 71 | 5022 | 1 | 30 | 0.4625%
Distribuidora 1 | 74241 | Municipio 71 | 5022 | 3 | 50 | 0.4625%
Distribuidora 1 | 74271 | Municipio 71 | 5022 | 3 | 40 | 0.4625%
Distribuidora 1 | 36021 | Municipio 6 | 5022 | 4 | 50 | 0.4625%
Distribuidora 1 | 35561 | Municipio 31 | 5484 | 1 | 100 | 0.4589%
Distribuidora 1 | 18041 | Municipio 13 | 1381 | 9 | 100 | 0.4579%
Distribuidora 1 | 37151 | Municipio 27 | 4623 | 113 | 400 | 0.4578%
Distribuidora 1 | 07081 | Municipio 68 | 1799 | 0 | 100 | 0.4565%
Distribuidora 1 | 03021 | Municipio 15 | 5023 | 150 | 125 | 0.455%
Distribuidora 1 | 03061 | Municipio 15 | 5023 | 233 | 400 | 0.455%
Distribuidora 1 | 03011 | Municipio 15 | 5023 | 258 | 160 | 0.455%
Distribuidora 1 | 34351 | Municipio 62 | 5023 | 1 | 50 | 0.455%
Distribuidora 1 | 03012 | Municipio 15 | 5023 | 90 | 160 | 0.455%
Distribuidora 1 | 03041 | Municipio 15 | 5023 | 233 | 250 | 0.455%
Distribuidora 1 | 03051 | Municipio 15 | 5023 | 32 | 160 | 0.455%
Distribuidora 1 | 03071 | Municipio 15 | 5023 | 6 | 25 | 0.455%
Distribuidora 1 | 57321 | Municipio 45 | 1520 | 1 | 10 | 0.4513%
Distribuidora 1 | 57331 | Municipio 45 | 1520 | 0 | 10 | 0.4513%
Distribuidora 1 | 57021 | Municipio 45 | 1520 | 240 | 100 | 0.4513%
Distribuidora 1 | 57341 | Municipio 45 | 1520 | 1 | 25 | 0.4513%
Distribuidora 1 | 57371 | Municipio 45 | 1520 | 0 | 25 | 0.4513%
Distribuidora 1 | 57311 | Municipio 45 | 1520 | 1 | 25 | 0.4513%
Distribuidora 1 | 57031 | Municipio 45 | 1520 | 0 | 10 | 0.4513%
Distribuidora 1 | 42051 | Municipio 61 | 4621 | 335 | 400 | 0.4485%
Distribuidora 1 | 42012 | Municipio 61 | 4621 | 236 | 250 | 0.4485%
Distribuidora 1 | 69321 | Municipio 11 | 1380 | 0 | 25 | 0.4453%
Distribuidora 1 | 69071 | Municipio 11 | 1380 | 9 | 50 | 0.4453%
Distribuidora 1 | 36331 | Municipio 6 | 5022 | 0 | 20 | 0.4444%
Distribuidora 1 | 74261 | Municipio 71 | 5022 | 6 | 30 | 0.4444%
Distribuidora 1 | 74211 | Municipio 71 | 5022 | 6 | 40 | 0.4444%
Distribuidora 1 | 74221 | Municipio 71 | 5022 | 1 | 30 | 0.4444%
Distribuidora 1 | 74301 | Municipio 71 | 5022 | 0 | 15 | 0.4444%
Distribuidora 1 | 36341 | Municipio 6 | 5022 | 1 | 50 | 0.4444%
Distribuidora 1 | 74231 | Municipio 71 | 5022 | 3 | 75 | 0.4444%
Distribuidora 1 | 25731 | Municipio 19 | 1379 | 14 | 30 | 0.443%
Distribuidora 1 | 37381 | Municipio 27 | 4623 | 0 | 25 | 0.4414%
Distribuidora 1 | 35531 | Municipio 31 | 5481 | 1 | 20 | 0.4414%
Distribuidora 1 | 35631 | Municipio 31 | 5481 | 0 | 25 | 0.4414%
Distribuidora 1 | 35621 | Municipio 31 | 5481 | 1 | 100 | 0.4414%
Distribuidora 1 | 35761 | Municipio 31 | 5481 | 4 | 100 | 0.4414%
Distribuidora 1 | 35651 | Municipio 31 | 5481 | 1 | 25 | 0.4414%
Distribuidora 1 | 35481 | Municipio 31 | 5481 | 3 | 25 | 0.4414%
Distribuidora 1 | 03031 | Municipio 15 | 5023 | 156 | 250 | 0.4408%
Distribuidora 1 | 38421 | Municipio 14 | 5323 | 0 | 500 | 0.439%
Distribuidora 1 | 35331 | Municipio 31 | 5484 | 1 | 10 | 0.4375%
Distribuidora 1 | 35641 | Municipio 31 | 5484 | 0 | 25 | 0.4375%
Distribuidora 1 | 35721 | Municipio 31 | 5484 | 6 | 50 | 0.4375%
Distribuidora 1 | 35591 | Municipio 31 | 5484 | 0 | 630 | 0.4375%
Distribuidora 1 | 35201 | Municipio 31 | 5484 | 2 | 100 | 0.4375%
Distribuidora 1 | 42351 | Municipio 61 | 4620 | 1 | 50 | 0.4324%
Distribuidora 1 | 42131 | Municipio 61 | 4620 | 3 | 15 | 0.4324%
Distribuidora 1 | 42221 | Municipio 61 | 4620 | 1 | 25 | 0.4324%
Distribuidora 1 | 42171 | Municipio 61 | 4620 | 6 | 25 | 0.4324%
Distribuidora 1 | 42321 | Municipio 61 | 4620 | 1 | 25 | 0.4324%
Distribuidora 1 | 42231 | Municipio 61 | 4620 | 4 | 50 | 0.4324%
Distribuidora 1 | 42151 | Municipio 61 | 4620 | 8 | 25 | 0.4324%
Distribuidora 1 | 42401 | Municipio 61 | 4620 | 2 | 10 | 0.4324%
Distribuidora 1 | 42261 | Municipio 61 | 4620 | 7 | 25 | 0.4324%
Distribuidora 1 | 42211 | Municipio 61 | 4620 | 10 | 50 | 0.4324%
Distribuidora 1 | 42271 | Municipio 61 | 4620 | 11 | 50 | 0.4324%
Distribuidora 1 | 42141 | Municipio 61 | 4620 | 7 | 25 | 0.4324%
Distribuidora 1 | 42441 | Municipio 61 | 4620 | 0 | 500 | 0.4324%
Distribuidora 1 | 48021 | Municipio 36 | 1380 | 197 | 160 | 0.4284%
Distribuidora 1 | 25691 | Municipio 19 | 1380 | 1 | 50 | 0.4284%
Distribuidora 1 | 69341 | Municipio 11 | 1380 | 1 | 630 | 0.4284%
Distribuidora 1 | 69051 | Municipio 11 | 1380 | 9 | 100 | 0.4284%
Distribuidora 1 | 25671 | Municipio 19 | 1380 | 1 | 100 | 0.4284%
Distribuidora 1 | 25651 | Municipio 19 | 1380 | 0 | 25 | 0.4284%
Distribuidora 1 | 36011 | Municipio 6 | 5022 | 211 | 250 | 0.4263%
Distribuidora 1 | 17341 | Municipio 32 | 4623 | 5 | 15 | 0.4251%
Distribuidora 1 | 17181 | Municipio 32 | 4623 | 6 | 250 | 0.4251%
Distribuidora 1 | 17101 | Municipio 32 | 4623 | 9 | 50 | 0.4251%
Distribuidora 1 | 17081 | Municipio 32 | 4623 | 20 | 50 | 0.4251%
Distribuidora 1 | 17051 | Municipio 32 | 4623 | 25 | 630 | 0.4251%
Distribuidora 1 | 37311 | Municipio 27 | 4623 | 0 | 160 | 0.4251%
Distribuidora 1 | 17111 | Municipio 32 | 4623 | 14 | 100 | 0.4251%
Distribuidora 1 | 17121 | Municipio 32 | 4623 | 12 | 50 | 0.4251%
Distribuidora 1 | 17061 | Municipio 32 | 4623 | 41 | 400 | 0.4251%
Distribuidora 1 | 42181 | Municipio 61 | 4621 | 28 | 400 | 0.4241%
Distribuidora 1 | 42081 | Municipio 61 | 4621 | 55 | 200 | 0.4241%
Distribuidora 1 | 42091 | Municipio 61 | 4621 | 49 | 250 | 0.4241%
Distribuidora 1 | 42021 | Municipio 61 | 4621 | 156 | 250 | 0.4241%
Distribuidora 1 | 42022 | Municipio 61 | 4621 | 142 | 250 | 0.4241%
Distribuidora 1 | 42011 | Municipio 61 | 4621 | 273 | 400 | 0.4241%
Distribuidora 1 | 42451 | Municipio 61 | 4621 | 1 | 630 | 0.4241%
Distribuidora 1 | 42111 | Municipio 61 | 4621 | 105 | 400 | 0.4241%
Distribuidora 1 | 42121 | Municipio 61 | 4621 | 12 | 15 | 0.4241%
Distribuidora 1 | 42071 | Municipio 61 | 4621 | 103 | 250 | 0.4241%
Distribuidora 1 | 42101 | Municipio 61 | 4621 | 17 | 50 | 0.4241%
Distribuidora 1 | 01011 | Municipio 17 | 5480 | 217 | 400 | 0.422%
Distribuidora 1 | 01021 | Municipio 17 | 5480 | 58 | 250 | 0.422%
Distribuidora 1 | 06071 | Municipio 12 | 1590 | 212 | 250 | 0.4172%
Distribuidora 1 | 35581 | Municipio 31 | 5484 | 1 | 400 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 11032 | Municipio 50 | 5484 | 4 | 250 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 11071 | Municipio 50 | 5484 | 68 | 400 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 35471 | Municipio 31 | 5484 | 1 | 200 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 11101 | Municipio 50 | 5484 | 16 | 50 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 11311 | Municipio 50 | 5484 | 1 | 7.5 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 11091 | Municipio 50 | 5484 | 5 | 100 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 11031 | Municipio 50 | 5484 | 1 | 400 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 11041 | Municipio 50 | 5484 | 64 | 250 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 11371 | Municipio 50 | 5484 | 1 | 100 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 11021 | Municipio 50 | 5484 | 321 | 400 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 11381 | Municipio 50 | 5484 | 1 | 400 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 11081 | Municipio 50 | 5484 | 76 | 400 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 11011 | Municipio 50 | 5484 | 128 | 250 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 11061 | Municipio 50 | 5484 | 21 | 100 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 11341 | Municipio 50 | 5484 | 1 | 25 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 11351 | Municipio 50 | 5484 | 1 | 800 | 0.4162%
Distribuidora 1 | 71331 | Municipio 18 | 1472 | 0 | 25 | 0.416%
Distribuidora 1 | 48031 | Municipio 36 | 1380 | 256 | 250 | 0.4115%
Distribuidora 1 | 69311 | Municipio 11 | 1380 | 1 | 25 | 0.4115%
Distribuidora 1 | 69011 | Municipio 11 | 1380 | 235 | 630 | 0.4115%
Distribuidora 1 | 69021 | Municipio 11 | 1380 | 2 | 25 | 0.4115%
Distribuidora 1 | 69031 | Municipio 11 | 1380 | 1 | 25 | 0.4115%
Distribuidora 1 | 48071 | Municipio 36 | 1380 | 283 | 250 | 0.4115%
Distribuidora 1 | 48011 | Municipio 36 | 1380 | 242 | 400 | 0.4115%
Distribuidora 1 | 48041 | Municipio 36 | 1380 | 350 | 630 | 0.4115%
Distribuidora 1 | 69081 | Municipio 11 | 1380 | 48 | 160 | 0.4115%
Distribuidora 1 | 48042 | Municipio 36 | 1380 | 110 | 400 | 0.4115%
Distribuidora 1 | 48051 | Municipio 36 | 1380 | 3 | 25 | 0.4115%
Distribuidora 1 | 48061 | Municipio 36 | 1380 | 3 | 100 | 0.4115%
Distribuidora 1 | 69351 | Municipio 11 | 1380 | 1 | 25 | 0.4115%
Distribuidora 1 | 48321 | Municipio 36 | 1380 | 0 | 75 | 0.4115%
Distribuidora 1 | 73041 | Municipio 33 | 5022 | 2 | 25 | 0.4082%
Distribuidora 1 | 16311 | Municipio 16 | 5022 | 1 | 25 | 0.4082%
Distribuidora 1 | 73311 | Municipio 33 | 5022 | 0 | 50 | 0.4082%
Distribuidora 1 | 73361 | Municipio 33 | 5022 | 1 | 25 | 0.4082%
Distribuidora 1 | 73031 | Municipio 33 | 5022 | 1 | 20 | 0.4082%
Distribuidora 1 | 55051 | Municipio 58 | 1519 | 1 | 25 | 0.3975%
Distribuidora 1 | 35221 | Municipio 31 | 5481 | 44 | 400 | 0.3953%
Distribuidora 1 | 35012 | Municipio 31 | 5481 | 137 | 250 | 0.3953%
Distribuidora 1 | 35781 | Municipio 31 | 5481 | 205 | 630 | 0.3953%
Distribuidora 1 | 35771 | Municipio 31 | 5481 | 45 | 400 | 0.3953%
Distribuidora 1 | 35081 | Municipio 31 | 5481 | 157 | 400 | 0.3953%
Distribuidora 1 | 35131 | Municipio 31 | 5481 | 48 | 250 | 0.3953%
Distribuidora 1 | 35801 | Municipio 31 | 5481 | 62 | 630 | 0.3953%
Distribuidora 1 | 35141 | Municipio 31 | 5481 | 94 | 250 | 0.3953%
Distribuidora 1 | 35231 | Municipio 31 | 5481 | 85 | 400 | 0.3953%
Distribuidora 1 | 35111 | Municipio 31 | 5481 | 105 | 400 | 0.3953%
Distribuidora 1 | 35232 | Municipio 31 | 5481 | 46 | 630 | 0.3953%
Distribuidora 1 | 35061 | Municipio 31 | 5481 | 119 | 250 | 0.3953%
Distribuidora 1 | 35101 | Municipio 31 | 5481 | 211 | 630 | 0.3953%
Distribuidora 1 | 35021 | Municipio 31 | 5481 | 245 | 630 | 0.3953%
Distribuidora 1 | 35121 | Municipio 31 | 5481 | 56 | 250 | 0.3953%
Distribuidora 1 | 35011 | Municipio 31 | 5481 | 91 | 315 | 0.3953%
Distribuidora 1 | 06011 | Municipio 12 | 1590 | 294 | 400 | 0.395%
Distribuidora 1 | 06041 | Municipio 12 | 1590 | 158 | 250 | 0.395%
Distribuidora 1 | 06121 | Municipio 12 | 1590 | 440 | 400 | 0.395%
Distribuidora 1 | 11051 | Municipio 50 | 5484 | 122 | 250 | 0.3949%
Distribuidora 1 | 35381 | Municipio 31 | 5484 | 1 | 400 | 0.3949%
Distribuidora 1 | 35421 | Municipio 31 | 5484 | 0 | 25 | 0.3949%
Distribuidora 1 | 35551 | Municipio 31 | 5484 | 1 | 25 | 0.3949%
Distribuidora 1 | 35451 | Municipio 31 | 5484 | 1 | 25 | 0.3949%
Distribuidora 1 | 04321 | Municipio 56 | 1567 | 1 | 15 | 0.3916%
Distribuidora 1 | 74381 | Municipio 71 | 5022 | 0 | 100 | 0.3901%
Distribuidora 1 | 14321 | Municipio 63 | 1521 | 1 | 25 | 0.3862%
Distribuidora 1 | 13311 | Municipio 55 | 1521 | 0 | 25 | 0.3862%
Distribuidora 1 | 13011 | Municipio 55 | 1521 | 105 | 100 | 0.3862%
Distribuidora 1 | 14011 | Municipio 63 | 1521 | 206 | 160 | 0.3862%
Distribuidora 1 | 14311 | Municipio 63 | 1521 | 1 | 25 | 0.3862%
Distribuidora 1 | 57361 | Municipio 45 | 1520 | 0 | 800 | 0.3849%
Distribuidora 1 | 06431 | Municipio 12 | 1590 | 1 | 100 | 0.3839%
Distribuidora 1 | 06241 | Municipio 12 | 1590 | 1 | 100 | 0.3839%
Distribuidora 1 | 29011 | Municipio 34 | 1382 | 458 | 630 | 0.3828%
Distribuidora 1 | 29021 | Municipio 34 | 1382 | 244 | 400 | 0.3828%
Distribuidora 1 | 25701 | Municipio 19 | 1380 | 9 | 25 | 0.3778%
Distribuidora 1 | 17221 | Municipio 32 | 4622 | 42 | 160 | 0.3774%
Distribuidora 1 | 10031 | Municipio 57 | 1501 | 263 | 160 | 0.3754%
Distribuidora 1 | 13331 | Municipio 55 | 1521 | 0 | 25 | 0.3746%
Distribuidora 1 | 13321 | Municipio 55 | 1521 | 1 | 50 | 0.3746%
Distribuidora 1 | 35891 | Municipio 31 | 5481 | 33 | 400 | 0.3722%
Distribuidora 1 | 74281 | Municipio 71 | 5022 | 0 | 30 | 0.372%
Distribuidora 1 | 08121 | Municipio 47 | 5483 | 4 | 25 | 0.3691%
Distribuidora 1 | 69041 | Municipio 11 | 4620 | 12 | 250 | 0.368%
Distribuidora 1 | 29061 | Municipio 34 | 1382 | 1 | 50 | 0.3658%
Distribuidora 1 | 29411 | Municipio 34 | 1382 | 1 | 25 | 0.3658%
Distribuidora 1 | 29031 | Municipio 34 | 1382 | 4 | 50 | 0.3658%
Distribuidora 1 | 29051 | Municipio 34 | 1382 | 2 | 25 | 0.3658%
Distribuidora 1 | 29351 | Municipio 34 | 1382 | 1 | 25 | 0.3658%
Distribuidora 1 | 70361 | Municipio 48 | 1761 | 1 | 160 | 0.3597%
Distribuidora 1 | 37322 | Municipio 27 | 4623 | 0 | 160 | 0.3595%
Distribuidora 1 | 16031 | Municipio 16 | 5021 | 5 | 100 | 0.3573%
Distribuidora 1 | 34321 | Municipio 62 | 5023 | 1 | 50 | 0.3551%
Distribuidora 1 | 73321 | Municipio 33 | 5023 | 1 | 20 | 0.3551%
Distribuidora 1 | 44411 | Municipio 8 | 5023 | 1 | 50 | 0.3551%
Distribuidora 1 | 34331 | Municipio 62 | 5023 | 1 | 25 | 0.3551%
Distribuidora 1 | 34341 | Municipio 62 | 5023 | 1 | 25 | 0.3551%
Distribuidora 1 | 44401 | Municipio 8 | 5023 | 1 | 25 | 0.3551%
Distribuidora 1 | 44331 | Municipio 8 | 5023 | 0 | 15 | 0.3551%
Distribuidora 1 | 44371 | Municipio 8 | 5023 | 1 | 50 | 0.3551%
Distribuidora 1 | 44061 | Municipio 8 | 5023 | 7 | 50 | 0.3551%
Distribuidora 1 | 44321 | Municipio 8 | 5023 | 1 | 10 | 0.3551%
Distribuidora 1 | 34311 | Municipio 62 | 5023 | 2 | 160 | 0.3551%
Distribuidora 1 | 11111 | Municipio 50 | 5484 | 2 | 100 | 0.3522%
Distribuidora 1 | 42291 | Municipio 61 | 4620 | 2 | 25 | 0.3519%
Distribuidora 1 | 42251 | Municipio 61 | 4620 | 6 | 50 | 0.3519%
Distribuidora 1 | 09351 | Municipio 59 | 1482 | 1 | 100 | 0.3517%
Distribuidora 1 | 09341 | Municipio 59 | 1482 | 1 | 100 | 0.3517%
Distribuidora 1 | 35491 | Municipio 31 | 5483 | 3 | 75 | 0.3511%
Distribuidora 1 | 35831 | Municipio 31 | 5483 | 1 | 50 | 0.3511%
Distribuidora 1 | 35841 | Municipio 31 | 5483 | 5 | 25 | 0.3511%
Distribuidora 1 | 35391 | Municipio 31 | 5483 | 1 | 10 | 0.3511%
Distribuidora 1 | 35571 | Municipio 31 | 5483 | 2 | 100 | 0.3511%
Distribuidora 1 | 35611 | Municipio 31 | 5483 | 0 | 25 | 0.3511%
Distribuidora 1 | 35281 | Municipio 31 | 5483 | 7 | 25 | 0.3511%
Distribuidora 1 | 35251 | Municipio 31 | 5483 | 6 | 25 | 0.3511%
Distribuidora 1 | 35541 | Municipio 31 | 5483 | 0 | 15 | 0.3511%
Distribuidora 1 | 53041 | Municipio 21 | 1383 | 4 | 50 | 0.3511%
Distribuidora 1 | 53011 | Municipio 21 | 1383 | 182 | 160 | 0.3511%
Distribuidora 1 | 53031 | Municipio 21 | 1383 | 12 | 50 | 0.3511%
Distribuidora 1 | 53021 | Municipio 21 | 1383 | 13 | 25 | 0.3511%
Distribuidora 1 | 08101 | Municipio 47 | 5480 | 7 | 160 | 0.3508%
Distribuidora 1 | 01311 | Municipio 17 | 5480 | 1 | 100 | 0.3508%
Distribuidora 1 | 08321 | Municipio 47 | 5480 | 0 | 200 | 0.3508%
Distribuidora 1 | 08351 | Municipio 47 | 5480 | 3 | 100 | 0.3508%
Distribuidora 1 | 08091 | Municipio 47 | 5480 | 1 | 25 | 0.3508%
Distribuidora 1 | 08111 | Municipio 47 | 5480 | 8 | 50 | 0.3508%
Distribuidora 1 | 08391 | Municipio 47 | 5480 | 1 | 250 | 0.3508%
Distribuidora 1 | 08131 | Municipio 47 | 5480 | 24 | 630 | 0.3508%
Distribuidora 1 | 07621 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 500 | 0.3443%
Distribuidora 1 | 25301 | Municipio 19 | 1380 | 2 | 50 | 0.344%
Distribuidora 1 | 26021 | Municipio 38 | 5320 | 201 | 250 | 0.344%
Distribuidora 1 | 58031 | Municipio 66 | 1519 | 2 | 25 | 0.339%
Distribuidora 1 | 58041 | Municipio 66 | 1519 | 1 | 50 | 0.339%
Distribuidora 1 | 58051 | Municipio 66 | 1519 | 1 | 25 | 0.339%
Distribuidora 1 | 35211 | Municipio 31 | 5482 | 32 | 100 | 0.3384%
Distribuidora 1 | 35171 | Municipio 31 | 5482 | 7 | 200 | 0.3384%
Distribuidora 1 | 59311 | Municipio 5 | 5020 | 1 | 25 | 0.336%
Distribuidora 1 | 35191 | Municipio 31 | 5483 | 38 | 160 | 0.3332%
Distribuidora 1 | 35271 | Municipio 31 | 5483 | 6 | 160 | 0.3332%
Distribuidora 1 | 35461 | Municipio 31 | 5483 | 1 | 100 | 0.3332%
Distribuidora 1 | 35291 | Municipio 31 | 5483 | 11 | 50 | 0.3332%
Distribuidora 1 | 08081 | Municipio 47 | 5480 | 0 | 160 | 0.3329%
Distribuidora 1 | 08331 | Municipio 47 | 5480 | 5 | 250 | 0.3329%
Distribuidora 1 | 31021 | Municipio 2 | 5480 | 195 | 200 | 0.3329%
Distribuidora 1 | 60311 | Municipio 46 | 5480 | 1 | 25 | 0.3329%
Distribuidora 1 | 60011 | Municipio 46 | 5480 | 210 | 160 | 0.3329%
Distribuidora 1 | 08071 | Municipio 47 | 5480 | 19 | 160 | 0.3329%
Distribuidora 1 | 08361 | Municipio 47 | 5480 | 1 | 25 | 0.3329%
Distribuidora 1 | 08381 | Municipio 47 | 5480 | 1 | 400 | 0.3329%
Distribuidora 1 | 08311 | Municipio 47 | 5480 | 1 | 160 | 0.3329%
Distribuidora 1 | 31011 | Municipio 2 | 5480 | 243 | 250 | 0.3329%
Distribuidora 1 | 08061 | Municipio 47 | 5480 | 8 | 100 | 0.3329%
Distribuidora 1 | 18311 | Municipio 13 | 1381 | 0 | 400 | 0.3321%
Distribuidora 1 | 16011 | Municipio 16 | 5021 | 305 | 250 | 0.3288%
Distribuidora 1 | 25711 | Municipio 19 | 1380 | 3 | 100 | 0.3272%
Distribuidora 1 | 35601 | Municipio 31 | 5482 | 2 | 25 | 0.3235%
Distribuidora 1 | 35301 | Municipio 31 | 5482 | 11 | 250 | 0.3235%
Distribuidora 1 | 35241 | Municipio 31 | 5482 | 6 | 50 | 0.3235%
Distribuidora 1 | 35501 | Municipio 31 | 5482 | 1 | 630 | 0.3235%
Distribuidora 1 | 35311 | Municipio 31 | 5482 | 1 | 30 | 0.3235%
Distribuidora 1 | 35681 | Municipio 31 | 5482 | 1 | 50 | 0.3235%
Distribuidora 1 | 07631 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 160 | 0.3219%
Distribuidora 1 | 26011 | Municipio 38 | 5320 | 405 | 400 | 0.3207%
Distribuidora 1 | 41211 | Municipio 4 | 1567 | 2 | 630 | 0.3175%
Distribuidora 1 | 75031 | Municipio 30 | 1472 | 1 | 160 | 0.3174%
Distribuidora 1 | 06212 | Municipio 12 | 1590 | 1 | 630 | 0.3172%
Distribuidora 1 | 08021 | Municipio 47 | 5480 | 256 | 250 | 0.3151%
Distribuidora 1 | 08041 | Municipio 47 | 5480 | 120 | 160 | 0.3151%
Distribuidora 1 | 08051 | Municipio 47 | 5480 | 95 | 250 | 0.3151%
Distribuidora 1 | 08031 | Municipio 47 | 5480 | 304 | 400 | 0.3151%
Distribuidora 1 | 08011 | Municipio 47 | 5480 | 87 | 250 | 0.3151%
Distribuidora 1 | 16021 | Municipio 16 | 5021 | 225 | 160 | 0.3146%
Distribuidora 1 | 53071 | Municipio 21 | 1383 | 10 | 50 | 0.312%
Distribuidora 1 | 53061 | Municipio 21 | 1383 | 1 | 50 | 0.312%
Distribuidora 1 | 09141 | Municipio 59 | 1482 | 1 | 25 | 0.3061%
Distribuidora 1 | 09151 | Municipio 59 | 1482 | 1 | 25 | 0.3061%
Distribuidora 1 | 50071 | Municipio 53 | 1521 | 2 | 50 | 0.3055%
Distribuidora 1 | 57351 | Municipio 45 | 1520 | 0 | 25 | 0.3053%
Distribuidora 1 | 26031 | Municipio 38 | 5321 | 54 | 160 | 0.3041%
Distribuidora 1 | 26032 | Municipio 38 | 5321 | 0 | 25 | 0.3041%
Distribuidora 1 | 25251 | Municipio 19 | 1381 | 6 | 25 | 0.2962%
Distribuidora 1 | 18021 | Municipio 13 | 1381 | 7 | 25 | 0.2962%
Distribuidora 1 | 18031 | Municipio 13 | 1381 | 8 | 25 | 0.2962%
Distribuidora 1 | 18051 | Municipio 13 | 1381 | 6 | 25 | 0.2962%
Distribuidora 1 | 37161 | Municipio 27 | 4623 | 76 | 400 | 0.294%
Distribuidora 1 | 17231 | Municipio 32 | 4623 | 5 | 25 | 0.294%
Distribuidora 1 | 35821 | Municipio 31 | 5482 | 83 | 630 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35811 | Municipio 31 | 5482 | 156 | 630 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35071 | Municipio 31 | 5482 | 101 | 250 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35411 | Municipio 31 | 5482 | 2 | 10 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35731 | Municipio 31 | 5482 | 27 | 100 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35051 | Municipio 31 | 5482 | 100 | 250 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35052 | Municipio 31 | 5482 | 52 | 630 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35151 | Municipio 31 | 5482 | 87 | 400 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35161 | Municipio 31 | 5482 | 142 | 630 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35791 | Municipio 31 | 5482 | 8 | 25 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35321 | Municipio 31 | 5482 | 0 | 50 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35751 | Municipio 31 | 5482 | 1 | 50 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35822 | Municipio 31 | 5482 | 50 | 400 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35261 | Municipio 31 | 5482 | 9 | 50 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35441 | Municipio 31 | 5482 | 2 | 75 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35041 | Municipio 31 | 5482 | 310 | 250 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35091 | Municipio 31 | 5482 | 341 | 400 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35031 | Municipio 31 | 5482 | 61 | 160 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 35032 | Municipio 31 | 5482 | 300 | 250 | 0.2938%
Distribuidora 1 | 26331 | Municipio 38 | 5324 | 2 | 100 | 0.2925%
Distribuidora 1 | 53321 | Municipio 21 | 1383 | 1 | 25 | 0.2925%
Distribuidora 1 | 53051 | Municipio 21 | 1383 | 8 | 100 | 0.2925%
Distribuidora 1 | 11321 | Municipio 50 | 5484 | 0 | 25 | 0.2881%
Distribuidora 1 | 35861 | Municipio 31 | 5484 | 2 | 400 | 0.2881%
Distribuidora 1 | 42031 | Municipio 61 | 4620 | 9 | 400 | 0.2874%
Distribuidora 1 | 73011 | Municipio 33 | 5021 | 328 | 630 | 0.2861%
Distribuidora 1 | 73351 | Municipio 33 | 5021 | 1 | 25 | 0.2861%
Distribuidora 1 | 59021 | Municipio 5 | 5023 | 383 | 400 | 0.2837%
Distribuidora 1 | 44051 | Municipio 8 | 5020 | 5 | 25 | 0.2824%
Distribuidora 1 | 35711 | Municipio 31 | 5482 | 9 | 100 | 0.2789%
Distribuidora 1 | 35361 | Municipio 31 | 5482 | 0 | 50 | 0.2789%
Distribuidora 1 | 35511 | Municipio 31 | 5482 | 1 | 25 | 0.2789%
Distribuidora 1 | 35741 | Municipio 31 | 5482 | 45 | 100 | 0.2789%
Distribuidora 1 | 12311 | Municipio 10 | 1381 | 1 | 25 | 0.2782%
Distribuidora 1 | 18011 | Municipio 13 | 1381 | 312 | 250 | 0.2782%
Distribuidora 1 | 25261 | Municipio 19 | 1381 | 22 | 50 | 0.2782%
Distribuidora 1 | 29361 | Municipio 34 | 1381 | 1 | 50 | 0.2782%
Distribuidora 1 | 25411 | Municipio 19 | 1381 | 3 | 10 | 0.2782%
Distribuidora 1 | 18061 | Municipio 13 | 1381 | 103 | 160 | 0.2782%
Distribuidora 1 | 25311 | Municipio 19 | 1381 | 6 | 10 | 0.2782%
Distribuidora 1 | 25031 | Municipio 19 | 1381 | 10 | 160 | 0.2782%
Distribuidora 1 | 48081 | Municipio 36 | 1380 | 1 | 10 | 0.2765%
Distribuidora 1 | 49081 | Municipio 3 | 1379 | 2 | 25 | 0.2755%
Distribuidora 1 | 29101 | Municipio 34 | 1383 | 12 | 50 | 0.2729%
Distribuidora 1 | 29091 | Municipio 34 | 1383 | 7 | 50 | 0.2729%
Distribuidora 1 | 29111 | Municipio 34 | 1383 | 4 | 100 | 0.2729%
Distribuidora 1 | 14021 | Municipio 63 | 1521 | 49 | 250 | 0.2709%
Distribuidora 1 | 59011 | Municipio 5 | 5023 | 433 | 250 | 0.2694%
Distribuidora 1 | 23041 | Municipio 67 | 1799 | 0 | 100 | 0.2658%
Distribuidora 1 | 44071 | Municipio 8 | 5020 | 31 | 250 | 0.2645%
Distribuidora 1 | 03081 | Municipio 15 | 5020 | 11 | 50 | 0.2645%
Distribuidora 1 | 03101 | Municipio 15 | 5020 | 1 | 25 | 0.2645%
Distribuidora 1 | 44341 | Municipio 8 | 5020 | 3 | 75 | 0.2645%
Distribuidora 1 | 44351 | Municipio 8 | 5020 | 1 | 25 | 0.2645%
Distribuidora 1 | 03091 | Municipio 15 | 5020 | 8 | 50 | 0.2645%
Distribuidora 1 | 03331 | Municipio 15 | 5020 | 1 | 25 | 0.2645%
Distribuidora 1 | 44041 | Municipio 8 | 5020 | 19 | 100 | 0.2645%
Distribuidora 1 | 35181 | Municipio 31 | 5482 | 19 | 50 | 0.264%
Distribuidora 1 | 31022 | Municipio 2 | 5480 | 1 | 250 | 0.2617%
Distribuidora 1 | 31311 | Municipio 2 | 5480 | 0 | 100 | 0.2617%
Distribuidora 1 | 08141 | Municipio 47 | 5480 | 2 | 160 | 0.2617%
Distribuidora 1 | 35401 | Municipio 31 | 5483 | 0 | 7.5 | 0.2612%
Distribuidora 1 | 29041 | Municipio 34 | 1381 | 3 | 30 | 0.2603%
Distribuidora 1 | 25011 | Municipio 19 | 1381 | 456 | 400 | 0.2603%
Distribuidora 1 | 25021 | Municipio 19 | 1381 | 209 | 400 | 0.2603%
Distribuidora 1 | 12021 | Municipio 10 | 1381 | 115 | 160 | 0.2603%
Distribuidora 1 | 12011 | Municipio 10 | 1381 | 289 | 400 | 0.2603%
Distribuidora 1 | 29311 | Municipio 34 | 1381 | 11 | 25 | 0.2603%
Distribuidora 1 | 25041 | Municipio 19 | 1381 | 52 | 100 | 0.2603%
Distribuidora 1 | 29391 | Municipio 34 | 1381 | 2 | 25 | 0.2603%
Distribuidora 1 | 29081 | Municipio 34 | 1381 | 4 | 15 | 0.2603%
Distribuidora 1 | 25051 | Municipio 19 | 1381 | 10 | 50 | 0.2603%
Distribuidora 1 | 25161 | Municipio 19 | 1381 | 5 | 25 | 0.2603%
Distribuidora 1 | 25211 | Municipio 19 | 1381 | 10 | 50 | 0.2603%
Distribuidora 1 | 25091 | Municipio 19 | 1381 | 18 | 50 | 0.2603%
Distribuidora 1 | 50051 | Municipio 53 | 1521 | 3 | 50 | 0.2594%
Distribuidora 1 | 42061 | Municipio 61 | 4694 | 115 | 160 | 0.257%
Distribuidora 1 | 03311 | Municipio 15 | 5023 | 1 | 50 | 0.2551%
Distribuidora 1 | 69331 | Municipio 11 | 4615 | 1 | 800 | 0.2547%
Distribuidora 1 | 06341 | Municipio 12 | 1590 | 0 | 25 | 0.2506%
Distribuidora 1 | 41191 | Municipio 4 | 1761 | 1 | 25 | 0.2505%
Distribuidora 1 | 35851 | Municipio 31 | 5482 | 39 | 250 | 0.2491%
Distribuidora 1 | 29121 | Municipio 34 | 1382 | 32 | 400 | 0.247%
Distribuidora 1 | 44421 | Municipio 8 | 5020 | 1 | 25 | 0.2466%
Distribuidora 1 | 44011 | Municipio 8 | 5020 | 188 | 160 | 0.2466%
Distribuidora 1 | 44391 | Municipio 8 | 5020 | 1 | 50 | 0.2466%
Distribuidora 1 | 44361 | Municipio 8 | 5020 | 2 | 25 | 0.2466%
Distribuidora 1 | 44031 | Municipio 8 | 5020 | 13 | 50 | 0.2466%
Distribuidora 1 | 07101 | Municipio 68 | 1799 | 3 | 25 | 0.2433%
Distribuidora 1 | 75041 | Municipio 30 | 1520 | 1 | 50 | 0.2389%
Distribuidora 1 | 70071 | Municipio 48 | 1761 | 0 | 100 | 0.2383%
Distribuidora 1 | 50091 | Municipio 53 | 1521 | 1 | 25 | 0.2363%
Distribuidora 1 | 50021 | Municipio 53 | 1521 | 208 | 250 | 0.2363%
Distribuidora 1 | 50361 | Municipio 53 | 1521 | 1 | 25 | 0.2363%
Distribuidora 1 | 50061 | Municipio 53 | 1521 | 1 | 50 | 0.2363%
Distribuidora 1 | 50041 | Municipio 53 | 1521 | 1 | 25 | 0.2363%
Distribuidora 1 | 50081 | Municipio 53 | 1521 | 3 | 50 | 0.2363%
Distribuidora 1 | 50011 | Municipio 53 | 1521 | 303 | 250 | 0.2363%
Distribuidora 1 | 50031 | Municipio 53 | 1521 | 3 | 100 | 0.2363%
Distribuidora 1 | 26041 | Municipio 38 | 5324 | 14 | 100 | 0.2286%
Distribuidora 1 | 42191 | Municipio 61 | 4619 | 2 | 100 | 0.2283%
Distribuidora 1 | 42361 | Municipio 61 | 4619 | 0 | 25 | 0.2283%
Distribuidora 1 | 73021 | Municipio 33 | 5024 | 7 | 100 | 0.2265%
Distribuidora 1 | 09331 | Municipio 59 | 1482 | 1 | 400 | 0.2262%
Distribuidora 1 | 42062 | Municipio 61 | 4694 | 0 | 25 | 0.226%
Distribuidora 1 | 23051 | Municipio 67 | 1799 | 2 | 100 | 0.2209%
Distribuidora 1 | 11411 | Municipio 50 | 6963 | 1 | 25 | 0.2193%
Distribuidora 1 | 44021 | Municipio 8 | 5020 | 214 | 160 | 0.2109%
Distribuidora 1 | 48091 | Municipio 36 | 1380 | 1 | 250 | 0.209%
Distribuidora 1 | 18071 | Municipio 13 | 1381 | 1 | 25 | 0.2064%
Distribuidora 1 | 11361 | Municipio 50 | 8596 | 1 | 400 | 0.204%
Distribuidora 1 | 26322 | Municipio 38 | 5324 | 0 | 630 | 0.1966%
Distribuidora 1 | 26311 | Municipio 38 | 5324 | 1 | 500 | 0.1966%
Distribuidora 1 | 07111 | Municipio 68 | 1799 | 3 | 50 | 0.1872%
Distribuidora 1 | 35671 | Municipio 31 | 5883 | 2 | 50 | 0.1869%
Distribuidora 1 | 11121 | Municipio 50 | 5484 | 46 | 400 | 0.1814%
Distribuidora 1 | 11391 | Municipio 50 | 6963 | 1 | 25 | 0.1814%
Distribuidora 1 | 11401 | Municipio 50 | 6963 | 1 | 25 | 0.1814%
Distribuidora 1 | 07661 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 50 | 0.176%
Distribuidora 1 | 07641 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 250 | 0.176%
Distribuidora 1 | 16321 | Municipio 16 | 1379 | 1 | 25 | 0.1708%
Distribuidora 1 | 25741 | Municipio 19 | 1381 | 2 | 25 | 0.1704%
Distribuidora 1 | 17321 | Municipio 32 | 4623 | 1 | 500 | 0.1629%
Distribuidora 1 | 35872 | Municipio 31 | 5484 | 1 | 630 | 0.1601%
Distribuidora 1 | 35881 | Municipio 31 | 5484 | 0 | 630 | 0.1601%
Distribuidora 1 | 35862 | Municipio 31 | 5484 | 2 | 630 | 0.1601%
Distribuidora 1 | 35871 | Municipio 31 | 5484 | 0 | 630 | 0.1601%
Distribuidora 1 | 42341 | Municipio 61 | 4620 | 0 | 500 | 0.1586%
Distribuidora 1 | 38031 | Municipio 14 | 5323 | 2 | 50 | 0.1543%
Distribuidora 1 | 38431 | Municipio 14 | 5323 | 1 | 160 | 0.1543%
Distribuidora 1 | 25761 | Municipio 19 | 1381 | 9 | 15 | 0.1525%
Distribuidora 1 | 75051 | Municipio 30 | 1472 | 2 | 50 | 0.1482%
Distribuidora 1 | 64321 | Municipio 25 | 1472 | 0 | 50 | 0.1341%
Distribuidora 1 | 35901 | Municipio 31 | 5482 | 3 | 50 | 0.13%
Distribuidora 1 | 69091 | Municipio 11 | 1380 | 2 | 400 | 0.1247%
Distribuidora 1 | 35931 | Municipio 31 | 5481 | 1 | 40 | 0.1187%
Distribuidora 1 | 09161 | Municipio 59 | 1482 | 2 | 50 | 0.112%
Distribuidora 1 | 29161 | Municipio 34 | 1382 | 2 | 400 | 0.1112%
Distribuidora 1 | 37401 | Municipio 27 | 4623 | 1 | 0 | 0.09741%
Distribuidora 1 | 69371 | Municipio 11 | 1383 | 1 | 100 | 0.09695%
Distribuidora 1 | 35022 | Municipio 31 | 5481 | 48 | 250 | 0.0956%
Distribuidora 1 | 70081 | Municipio 48 | 1761 | 1 | 400 | 0.09274%
Distribuidora 1 | 07311 | Municipio 68 | 1799 | 1 | 400 | 0.08619%
Distribuidora 1 | 06331 | Municipio 12 | 1590 | 1 | 630 | 0.08394%
Distribuidora 1 | 08341 | Municipio 47 | 5480 | 1 | 160 | 0.08347%
Distribuidora 1 | 01321 | Municipio 17 | 5323 | 1 | 0 | 0.08312%
Distribuidora 1 | 13341 | Municipio 55 | 1521 | 0 | 25 | 0.07498%
Distribuidora 1 | 42311 | Municipio 61 | 9152 | 1 | 630 | 0.06831%
Distribuidora 1 | 44081 | Municipio 8 | 5020 | 3 | 50 | 0.06783%
Distribuidora 1 | 07131 | Municipio 68 | 1799 | 0 | 400 | 0.06374%
Distribuidora 1 | 07121 | Municipio 68 | 1799 | 2 | 10 | 0.06374%
Distribuidora 1 | 50101 | Municipio 53 | 1521 | 3 | 25 | 0.06346%
Distribuidora 1 | 29131 | Municipio 34 | 1382 | 118 | 250 | 0.06026%
Distribuidora 1 | 26341 | Municipio 38 | 5322 | 1 | 0 | 0.06009%
Distribuidora 1 | 48101 | Municipio 36 | 1380 | 1 | 630 | 0.05715%
Distribuidora 1 | 73331 | Municipio 33 | 5023 | 1 | 250 | 0.05523%
Distribuidora 1 | 35691 | Municipio 31 | 6963 | 1 | 1000 | 0.0485%
Distribuidora 1 | 35692 | Municipio 31 | 6963 | 0 | 0 | 0.0485%
Distribuidora 1 | 74421 | Municipio 71 | 5022 | 1 | 160 | 0.04597%
Distribuidora 1 | 36351 | Municipio 6 | 5022 | 1 | 0 | 0.04597%
Distribuidora 1 | 74161 | Municipio 71 | 5022 | 1 | 160 | 0.04597%
Distribuidora 1 | 03111 | Municipio 15 | 5023 | 159 | 630 | 0.04095%
Distribuidora 1 | 03321 | Municipio 15 | 5023 | 1 | 0 | 0.04095%
Distribuidora 1 | 26321 | Municipio 38 | 5324 | 1 | 630 | 0.03657%
Distribuidora 3 | 80011 | Municipio 20 | 6011 | 295 | 400 | 17.82%
Distribuidora 3 | 80021 | Municipio 20 | 6011 | 150 | 160 | 17.82%
Distribuidora 3 | 80031 | Municipio 20 | 6011 | 159 | 160 | 17.82%
Distribuidora 3 | 80041 | Municipio 20 | 6011 | 7 | 50 | 17.82%
Distribuidora 3 | 80051 | Municipio 20 | 6011 | 19 | 160 | 17.82%
Distribuidora 3 | 80061 | Municipio 20 | 6011 | 2 | 25 | 17.82%
Distribuidora 3 | 80071 | Municipio 20 | 6011 | 3 | 50 | 17.82%
Distribuidora 3 | 80311 | Municipio 20 | 6011 | 1 | 75 | 17.82%
Distribuidora 3 | 80081 | Municipio 20 | 6011 | 95 | 630 | 17.82%
Distribuidora 3 | 80091 | Municipio 20 | 6011 | 2 | 50 | 15.54%

## Brigadas
distribuidora | base | cubre municipios | cubre CT | parte del riesgo | llegada media (min) | llegada máxima (min) | municipios que cubre | tiempos
Distribuidora 2 | Municipio 40 | 18 | 429 | 67.64% | 31.635 | 59.89 | Municipio 54, Municipio 42, Municipio 24, Municipio 52, Municipio 35, Municipio 22, Municipio 40, Municipio 44, Municipio 37, Municipio 41, Municipio 28, Municipio 70, Municipio 64, Municipio 9, Municipio 51, Municipio 73, Municipio 72, Municipio 69 | carretera (OSRM sobre OpenStreetMap)
Distribuidora 2 | Municipio 23 | 8 | 134 | 32.36% | 22.308 | 34.43 | Municipio 43, Municipio 60, Municipio 65, Municipio 39, Municipio 7, Municipio 23, Municipio 26, Municipio 29 | carretera (OSRM sobre OpenStreetMap)
Distribuidora 1 | Municipio 3 | 28 | 518 | 61.34% | 32.2062 | 48.64 | Municipio 31, Municipio 71, Municipio 32, Municipio 61, Municipio 49, Municipio 27, Municipio 36, Municipio 15, Municipio 19, Municipio 50, Municipio 34, Municipio 47, Municipio 62, Municipio 5, Municipio 38, Municipio 14, Municipio 16, Municipio 2, Municipio 11, Municipio 13, Municipio 17, Municipio 8, Municipio 10, Municipio 3, Municipio 33, Municipio 6, Municipio 21, Municipio 46 | carretera (OSRM sobre OpenStreetMap)
Distribuidora 1 | Municipio 25 | 18 | 232 | 38.66% | 13.9015 | 29.44 | Municipio 4, Municipio 12, Municipio 59, Municipio 48, Municipio 56, Municipio 57, Municipio 68, Municipio 25, Municipio 30, Municipio 58, Municipio 45, Municipio 66, Municipio 67, Municipio 53, Municipio 18, Municipio 63, Municipio 1, Municipio 55 | carretera (OSRM sobre OpenStreetMap)
Distribuidora 3 | Municipio 20 | 1 | 10 | 100% | 0 | 0 | Municipio 20 | línea recta por 1,3 a 60 km/h

## Brigadas por numero
distribuidora | brigadas | llegada media (min) | parte del riesgo a menos de 30 min | llegada máxima (min) | bases
Distribuidora 2 | 1 | 39.2881 | 32.4% | 75.14 | Municipio 40
Distribuidora 2 | 2 | 28.6169 | 58.3% | 59.89 | Municipio 40, Municipio 23
Distribuidora 2 | 3 | 18.994 | 84.27% | 43.46 | Municipio 40, Municipio 23, Municipio 54
Distribuidora 2 | 4 | 14.9698 | 90.72% | 43.46 | Municipio 40, Municipio 23, Municipio 54, Municipio 42
Distribuidora 1 | 1 | 56.386 | 20.85% | 109.9 | Municipio 3
Distribuidora 1 | 2 | 25.1302 | 59.51% | 48.64 | Municipio 3, Municipio 25
Distribuidora 1 | 3 | 18.6816 | 82.07% | 34.34 | Municipio 3, Municipio 25, Municipio 61
Distribuidora 1 | 4 | 13.3255 | 100% | 29.44 | Municipio 3, Municipio 25, Municipio 61, Municipio 71
Distribuidora 3 | 1 | 0 | 100% | 0 | Municipio 20

## Notas
nota
Riesgo de mañana 28.01.2026, generado el 20.10.2026 09:30 UTC (ejecución prueba_c12_20260128)
El 62 % de las averías por meteorología empiezan a menos de 3 h del pico de racha del día (el 73 % a menos de 6 h, 240 averías). Tras una avería, otra en las 3 h siguientes en el 11 % de los casos (el 30 % si la primera fue por meteorología).